Split-System-Kassetten-Innengerät     
Fabrikat: Euro-Line
Type    :  40-KMC-012N 

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Attraktives Decken-Einbaugerät in 
modernem Styling mit sehr geringer 
Bauhöhe (298 mm) - in Abmessungen 
auf Euro-Deckenraster abgestimmt; 
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, 
schall- und wärmedämmend verkleidet. 
Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff 
mit integriertem Infrarotempfänger, 
Luftansaug von unten über regenerier-
baren Synthetik-Filter, Luftausblas 
wahlweise nach 2, 3 oder 4 Seiten. 
Die Luftleitlamellen werden motorisch 
verstellt. Ein Frischluftanteil und ein 
Kanalanschluß für benachbarte Räume 
ist serienmäßig vorgesehen. Nach 
Öffnen des Luftansauggitters ist die 
Elektronik und alle wichtigen Ein-
bauteile des Gerätes leicht zugäng-
lich. Das Innengerät eignet sich 
für den Betrieb von Kältemittel R407C 
und Kältemittel R410A . 

Verdampfer
------------------
Durch ein neues Technologie-Konzept 
bei der Wärmetauscher-Fertigung aus 
Kupferrohr mit Aluminiumlamellen wurde 
die Geräteabmessung reduziert und die 
Leistung erhöht.  Serienmäßig ist eine 
Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe 
von bis zu 500 mm über Unterkante 
Zwischendecke eingebaut. 

Ventilator
---------------
Ein neuer Radial-Ventilator mit drei-
stufigem Motor bewirkt eine gleich-
mäßigere Luftverteilung und Ge-
räuschminderung.

Regelung
--------------- 
GMC- Global Modular Control.
Die Regelung verfügt über folgende 
Funktionen:
- Steuerung der Betriebsarten wie
  Kühlen oder Heizen; 
- Kühlen-Heizen Automatikfunktion; 
- Entfeuchten; 
- Timer-Modus kombinierter Timermodus 
  Ein-Aus/Aus-Ein; 
- Nachtbetrieb; 
- Notbetrieb; 
- externes Steuersignal; 
- Steuerung der Luftleitlamellen und 
  der Ventilatordrehzahl; 
- Verdichter Taktschutz; 
- Frostschutz; 
- Statusinformation über Leuchtdioden; 
- Visualisierung einer Störmeldung 
  über Blinkcode.

Technische Daten:
===============
Nenn-Kälteleistung CO/HP:	3,58/3,52	kW	
Nenn-Heizleistung: 3,78 kW	
			
Nennbedingungen
- Kühlen: 27/19 °C Tk/Fk	
Nennbedingungen 
- Heizen: 20/15 °C Tk/Fk	
			
Luftvolumenstrom H/M/N: 183/167/152 l/s	
Lüfteranzahl: 1 Stck.	
Kältemittel: R410A		
			
Elektrische Daten Lüftermotor
--------------------------------------		
Nennstrom: 0,40 A	
Leistungsaufnahme: 75 W	
Spannung/Frequenz: 230/1/50 V/Ph/Hz	
			
Schalleistungspegel: 47/44/40 dB(A)			
Energie-Effizienz-Klasse (heizen) D		
Jahresenergieverbrauch 
- Kühlen: 580/540 kWh	
Jahresenergieverbrauch 
- Heizen: 600 kWh	
E.E.R. (kühlen) CO/HP: 3,09/3,26 W/W	
COP (heizen): 3,15 W/W	
			
Abmessungen (Blende)
------------------------------------		
Breite: 720 mm
Tiefe: 720 mm
Höhe: 30 mm	

Gewicht: 2,5 kg

Abmessungen (Gerät)
----------------------------------
Breite: 575 mm
Tiefe: 575 mm
Höhe: 298 mm  	

Gewicht: 20,5 kg