Split-System-Kassetten-Innengerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 40-KMC-024N 

Gerätebeschreibung
-------------------------------
Attraktives Decken-Einbaugerät 
in modernem Styling mit sehr geringer 
Bauhöhe (298 mm) - in Abmessungen 
auf Euro-Deckenraster abgestimmt; 
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, 
schall- und wärmedämmend verkleidet. 
Luftausblasgitter aus hellem Kunst-
stoff mit integriertem Infrarotem-
pfänger, Luftansaug von unten über 
regenerierbaren Synthetik-Filter, Luft-
ausblas wahlweise nach 2, 3 oder 4 
Seiten. Die Luftleitlamellen werden 
motorisch verstellt. Ein Frischluft-
anteil und ein Kanalanschluß für 
benachbarte Räume ist serienmäßig 
vorgesehen. Nach Öffnen des Luft-
ansauggitters ist die Elektronik und 
alle wichtigen. Einbauteile des 
Gerätes leicht zugänglich. Das 
Innengerät eignet sich für den 
Betrieb von Kältemittel R407C 
und Kältemittel R410A .  

Verdampfer
------------------
Durch ein neues Technologie-Konzept 
bei der Wärmetauscher-Fertigung aus 
Kupferrohr mit Aluminiumlamellen wurde 
die Geräteabmessung reduziert und die 
Leistung erhöht. Serienmäßig ist eine 
Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe 
von bis zu 500 mm über Unterkante 
Zwischendecke eingebaut. 

Ventilator
--------------
Ein neuer Radial-Ventilator mit drei-
stufigem Motor bewirkt eine gleich-
mäßigere Luftverteilung und Ge-
räuschminderung.

Regelung
--------------- 
GMC- Global Modular Control
Die Regelung verfügt über folgende 
Funktionen:

- Steuerung der Betriebsarten wie 
  Kühlen oder Heizen; 
- Kühlen-Heizen Automatikfunktion; 
- Entfeuchten; 
- Timer-Modus kombinierter Timermodus 
  Ein-Aus/Aus-Ein; 
- Nachtbetrieb; 
- Notbetrieb; 
- externes Steuersignal; 
- Steuerung der Luftleitlamellen und 
  der Ventilatordrehzahl; 
- Verdichter Taktschutz; 
- Frostschutz; 
- Statusinformation über Leuchtdioden; 
- Visualisierung einer Störmeldung 
  über Blinkcode.

Technische Daten
==============
Nenn-Kälteleistung CO/HP: 6,19/6,23 kW	
Nenn-Heizleistung: 7,02 kW		
Nennbedingungen 
Raumluft (kühlen): 27/19 °C Tk/Fk	
Nennbedingungen 
Raumluft (heizen): 20/15 °C Tk/Fk				
Luftvolumenstrom H/M/N: 250/213/189 l/s	
Lüfteranzahl: 1 Stck.	
Kältemittel: R410A		
			
Elektrische Daten Lüftermotor
--------------------------------------		
Nennstrom: 0,50 A	
Leistungsaufnahme: 102 W	
Spannung/Frequenz: 230/1/50 V/Ph/Hz	
			
Schalleistungspegel: 55/51/48 dB(A)
Energie-Effizienz-Klasse 
- Kühlen CO/HP: D/D
Energie-Effizienz-Klasse 
- Heizen: E
Jahresenergieverbrauch 
- Kühlen CO/HP: 1135/1195 kWh	
Jahresenergieverbrauch 
- Heizen: 1300 kWh	
E.E.R. - Kühlen CO/HP: 2,73/2,61 W/W
COP    - Heizen: 2,70 W/W			
			
Abmessungen (Blende)
------------------------------------
Breite: 720 mm
Tiefe: 720 mm
Höhe: 30 mm	

Abmessungen (Gerät)
----------------------------------
Breite: 575 mm
Tiefe: 575 mm
Höhe: 298 mm	

Gewicht: 21,5 kg