Deckenunterbaugerät in Split-
Ausführung als Wärmepumpe
Fabrikat: Euro-Line
Type    : ACR-448-H

inkl. automatischem Wiederanlauf nach
Stromausfall.

Kabel- oder Infrarot-Fernbedienung 
als Zubehör.

Gerätebeschreibung
------------------
Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech
mit weisser Einbrennlackierung.
Gehäuse aus Kunststoff, innen schall-
und wärmedämmend ausgekleidet. Luftein-
trittsgitter auf der Unterseite mit
dahinter liegendem regenerierbaren
Filter.

Horizontaler Luftaustritt mit einstell-
baren senkrechten Luftleitlamellen,
zusätzlich eine motorisch betriebene
waagerechte Lamelle. (Auto-Deflektor).

Langsam laufender Radialventilator,
zweiseitig saugend, statisch und dyna-
misch ausgewuchtet, 3-stufiger Venti-
latormotor mit internem Wicklungs-
schutz, direkt angetrieben, schwin-
gungsgedämpft gelagert.

Verdampfer aus Cu-Rohr mit aufgepress-
ten Aluminium-Lamellen. Temperatur-
fühler (Thermistor) im Rückluftstrom
angeordnet. Isolierte Tropfschale aus
Kunststoff.

Technische Daten
================
Kühlleistung    :       12.600 Watt
Heizleistung    :       15.300 Watt
Luftleistung    :        1.920 cbm/h
Geräuschp./1,5m :      37 / 44 dB(A)
Entfeuchtung    :          5,9 l/h
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    240 mm
Breite :  1.575 mm
Tiefe  :    670 mm

Gewicht:     41 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-448-SHL3E

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit
Einbrennlackierung, Rollkolbenverdich-
ter mit Flüssigkeitsabscheider und
Flüssigkeitseinspritzung. Elektroni-
sches Phasenwächterrelais des Verdich-
ters, Überstromauslöser, schallgedämpft
gekapselt und schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Kondensator in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen.

Kältemittelkreislauf aus Kupferrohr,
Hochdruckschalter, Hochdruckanschluss,
Absperrventile mit Füllstutzen und
Bördelanschlüsse für Kältemittelleitun-
gen, vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gela-
gert. Ventilatormotor mit internem Wick-
lungsschutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
================
Kühlleistung    :       12.600 Watt
Kältemittel     :        R 407 C
Heizleistung    :       15.300 Watt
Geräuschpegel/1m:           55 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen        :        4.700 Watt
- Heizen        :        5.500 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen        :          8,3 Amp.
- Heizen        :          9,5 Amp.
Anlaufstrom     :           56 Amp.
Spannung        :          400 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :  1.235 mm
Breite :    940 mm
Tiefe  :    340 mm

Gewicht:    108 kg