Deckenunterbaugerät in Split-
Ausführung als Wärmepumpe
Fabrikat: Euro-Line
Type    : ACR-425-H

inkl. automatischem Wiederanlauf nach
Stromausfall.

Kabel- oder Infrarot-Fernbedienung
als Zubehör.

Gerätebeschreibung
---------------------------
Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech
mit weisser Einbrennlackierung.
Gehäuse aus Kunststoff, innen schall-
und wärmedämmend ausgekleidet. Luftein-
trittsgitter auf der Unterseite mit
dahinter liegendem regenerierbaren
Filter.

Horizontaler Luftaustritt mit einstell-
baren senkrechten Luftleitlamellen,
zusätzlich eine motorisch betriebene
waagerechte Lamelle. (Auto-Deflektor).

Langsam laufender Radialventilator,
zweiseitig saugend, statisch und dyna-
misch ausgewuchtet, 3-stufiger Venti-
latormotor mit internem Wicklungs-
schutz, direkt angetrieben, schwin-
gungsgedämpft gelagert.

Verdampfer aus Cu-Rohr mit aufgepress-
ten Aluminium-Lamellen. Temperatur-
fühler (Thermistor) im Rückluftstrom
angeordnet. Isolierte Tropfschale aus
Kunststoff.

Technische Daten
=============
Kühlleistung         :        7.300 Watt
Heizleistung         :        8.600 Watt
Luftleistung          :        1.080 cbm/h
Geräuschp./1,5m :      34 / 39 dB(A)
Entfeuchtung        :           3,5 l/h
Spannung            :           400 Volt

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    190 mm
Breite :  1.300 mm
Tiefe  :    670 mm

Gewicht:     26 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-425-SH3E

Gerätebeschreibung
---------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit
Einbrennlackierung, Rollkolbenverdich-
ter mit Flüssigkeitsabscheider und
Flüssigkeitseinspritzung. Elektroni-
sches Phasenwächterrelais des Verdich-
ters, Überstromauslöser, schallgedämpft
gekapselt und schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Kondensator in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen.

Kältemittelkreislauf aus Kupferrohr,
Hochdruckschalter, Hochdruckanschluss,
Absperrventile mit Füllstutzen und
Bördelanschlüsse für Kältemittelleitun-
gen, vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gela-
gert. Ventilatormotor mit internem Wick-
lungsschutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :        7.300 Watt
Kältemittel              :       R 407 C
Heizleistung           :        8.600 Watt
Geräuschpegel/3m:            52 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen                 :        2.700 Watt
- Heizen                 :        3.000 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen                 :            4,7 Amp.
- Heizen                 :            5,2 Amp.
Anlaufstrom           :            29 Amp.
Spannung              :          400 Volt

Energieeffizienzkl. 
- Kühlen                  :             D
- Heizen                  :             D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)
- Kühlen                  :       1350 kWh
- Heizen                  :       1500 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    735 mm
Breite  :    940 mm
Tiefe   :    340 mm

Gewicht:     71 kg