Deckenunterbaugerät in Split-
Ausführung als Wärmepumpe
Fabrikat: Euro-Line
Type    : ACR-436-H

inkl. automatischem Wiederanlauf nach
Stromausfall.

Kabel- oder Infrarot-Fernbedienung
als Zubehör.

Gerätebeschreibung
---------------------------
Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech
mit weisser Einbrennlackierung.
Gehäuse aus Kunststoff, innen schall-
und wärmedämmend ausgekleidet. Luftein-
trittsgitter auf der Unterseite mit
dahinter liegendem regenerierbaren
Filter.

Horizontaler Luftaustritt mit einstell-
baren senkrechten Luftleitlamellen,
zusätzlich eine motorisch betriebene
waagerechte Lamelle. (Auto-Deflektor).

Langsam laufender Radialventilator,
zweiseitig saugend, statisch und dyna-
misch ausgewuchtet, 3-stufiger Venti-
latormotor mit internem Wicklungs-
schutz, direkt angetrieben, schwin-
gungsgedämpft gelagert.

Verdampfer aus Cu-Rohr mit aufgepress-
ten Aluminium-Lamellen. Temperatur-
fühler (Thermistor) im Rückluftstrom
angeordnet. Isolierte Tropfschale aus
Kunststoff.

Technische Daten
==============
Kühlleistung         :       10.600 Watt
Heizleistung         :       12.500 Watt
Luftleistung          :        1.800 cbm/h
Geräuschp./1,5m :      35 / 42 dB(A)
Entfeuchtung       :            4,7 l/h
Spannung            :          400 Volt

Abmessungen
-------------------
Höhe   :     240 mm
Breite  :  1.575 mm
Tiefe   :     670 mm

Gewicht:     38 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-436-SH3E

Gerätebeschreibung
---------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit
Einbrennlackierung, Rollkolbenverdich-
ter mit Flüssigkeitsabscheider und
Flüssigkeitseinspritzung. Elektroni-
sches Phasenwächterrelais des Verdich-
ters, Überstromauslöser, schallgedämpft
gekapselt und schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Kondensator in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen.

Kältemittelkreislauf aus Kupferrohr,
Hochdruckschalter, Hochdruckanschluss,
Absperrventile mit Füllstutzen und
Bördelanschlüsse für Kältemittelleitun-
gen, vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gela-
gert. Ventilatormotor mit internem Wick-
lungsschutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :       10.600 Watt
Kältemittel              :        R 407 C
Heizleistung           :       12.500 Watt
Geräuschpegel/3m:              53 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen                 :        4.000 Watt
- Heizen                 :        4.300 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen                 :            7,0 Amp.
- Heizen                 :            7,6 Amp.
Anlaufstrom           :             49 Amp.
Spannung              :           400 Volt

Energieeffizienzkl.
- Kühlen                 :               D
- Heizen                 :               D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)
- Kühlen                  :         2000 kWh
- Heizen                  :         2150 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   :  1.235 mm
Breite  :     940 mm
Tiefe   :     340 mm

Gewicht:    106 kg