Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss
Fabrikat: Euro-Line
Type    : ADR-436-H

inkl. Kabel-Fernbedienung und auto-
matischem Wiederanlauf nach Stromaus-
fall.

Gerätebeschreibung
----------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung ausge-
kleidet. Saugseitig ein gebohrter
Winkelrahmen für Kanalanschluss
vorgesehen. Druckseitig Stutzen für
Rundrohranschluss. Besonders ge-
räuscharmer, direkt angetriebener
Radialventilator, 2-seitig saugend,
statisch und dynamisch ausgewuchtet.
Motor mit Wicklungsschutz. Korrosions-
geschützte Kondensatwanne. Verdampfer
aus Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen. Seitlich ange-
bauter Schaltkasten, komplett ver-
drahtet.

Kabel-Fernbedienung mit eingebauten
Microprozessor für einfache Bedienung
und Anzeige der Einstellungen
mit folgenden Funktionen:

- Automatische Luftlamellenbewegung
  und manueller Einstellung der
  Lüftungsklappen
- 3 manuelle Ventilatorgeschwindig-
  keiten (hoch, mittel, niedrig)
  sowie Automatikbetrieb zur Gewähr-
  leistung einer komfortablen Luft-
  verteilung im Raum
- Automatisch betriebene Umstellung
  kühlen / heizen
- Selbst-Diagnose-Funktion
- 12-Stunden Timer und 72-Stunden
  Programm
- bis zu 8 Inneneinheiten über eine
  Kabel-Fernbedienung steuerbar

Technische Daten
==============
Kühlleistung          :        10.600 Watt
Luftleistung           :         1.800 cbm/h
Entfeuchtung        :              4,2 l/h
Max. externe stat.
Pressung              :      79 / 122 Pa
Stromversorgung :      230 / 50 V/Hz
Schallpegel/1 m   :  30 / 36/ 42 dB(A)

Abmessungen
-------------------
Höhe   :         310 mm
Breite  :      1.480 mm
Tiefe   :         630 mm

Gewicht:          47 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-436-SCL3E

komplett mit eingebauter Winterregelung

Gerätebeschreibung
----------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit
Einbrennlackierung, Rollkolbenverdich-
ter mit Flüssigkeitsabscheider und
Flüssigkeitseinspritzung. Elektroni-
sches Phasenwächterrelais des Verdich-
ters, Überstromauslöser, schallgedämpft
gekapselt und schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Kondensator in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen.

Kältemittelkreislauf aus Kupferrohr,
Hochdruckschalter, Hochdruckanschluss,
Absperrventile mit Füllstutzen und
Bördelanschlüsse für Kältemittelleitun-
gen, vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gela-
gert. Ventilatormotor mit internem Wick-
lungsschutz. Luftaustritt horizontal.

Elektronische Kondensatordruckregelung
für Betrieb bis - 15 Grad C.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :     10.600 Watt
Kältemittel              :      R 407 C
Geräuschpegel/1m:            53 dB(A)
Leistungsaufn.       :       3.900 Watt
Betriebsstrom        :          7,0 Amp.
Anlaufstrom           :           49 Amp.
Spannung              :          400 Volt

Energieeffizienzkl.   :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                     :       1950 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   :  1.235 mm
Breite  :     940 mm
Tiefe   :     340 mm

Gewicht:    104 kg