Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss mit Wärmepumpen-
schaltung
Fabrikat: Euro-Line
Type    : ADR-609-HL

inkl. Infrarot-Fernbedienung und auto-
matischem Wiederanlauf nach Stromaus-
fall.

Gerätebeschreibung
---------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung ausge-
kleidet. Saugseitig ein gebohrter
Winkelrahmen für Kanalanschluss
vorgesehen. Druckseitig Stutzen für
Rundrohranschluss. Besonders ge-
räuscharmer, direkt angetriebener
Radialventilator, 2-seitig saugend,
statisch und dynamisch ausgewuchtet.
Motor mit Wicklungsschutz. Korrosions-
geschützte Kondensatwanne. Verdampfer
aus Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen. Seitlich ange-
bauter Schaltkasten, komplett ver-
drahtet.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart Automatik,
  Kühlen, mildes Trocknen, Umluft
- Drei Gebläsestufen, automatische/
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis
  28 Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24-Std.-Echt-
  zeit sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LCD-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infra-
  rotfernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
==============
Kühlleistung         :        2.500 Watt
Heizleistung         :        3.400 Watt
Luftleistung          :          580 cbm/h
Max. externe stat.
Pressung             :       50 / 70 Pa
Stromversorgung:      230 / 50 V/Hz
Schallpegel/1 m  : 45 / 46 / 47 dB(A)

Abmessungen
--------------------
Höhe   :         266 mm
Breite  :         926 mm
Tiefe   :         571 mm

Gewicht:          30 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-609-SH

Gerätebeschreibung
----------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit
besteht aus verzinktem Stahlblech
und ist durch eine Einbrennlackierung
doppelt korrosionsgeschützt.

Alle Motoren sind gegen Überlastung
und Überhitzung geschützt. Am
Verdampfer befindet sich ein Ver-
eisungsschutz-Thermistor. Das
Gerät ist mit einer automatischen
Wiedereinschaltung nach einem
Stromausfall ausgestattet.

Bei den Rollkolbenverdichtern
wird die Motordrehung direkt für
die Kompressionsarbeit genutzt.
Die Hauptkomponenten sind Zylinder,
Rollkolben, Schieber und Auslass-
ventil. Diese Rollkolbenverdichter
zeichnen sich im wesentlichen
durch folgende Vorzüge aus:

- Geringe Geräusch- und Vibrations-
  entwicklung durch eine Drehbewegung
- Hoher Wirkungsgrad bei geringem
  Stromverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  durch geringe Reibungsverluste und
  wenig bewegte Teile
- Kompakte und leichte Bauform,
  dadurch geringer Platzbedarf und
  geringes Gewicht

Technische Daten
==============
Kühlleistung            :        2.500 Watt
Kältemittel              :        R 407 C
Heizleistung           :        3.400 Watt
Geräuschpegel/3m:             46 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen                 :        1.030 Watt
- Heizen                 :        1.050 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen                 :          4,7 Amp.
- Heizen                 :          4,6 Amp.
Anlaufstrom           :           23 Amp.
Spannung              :          230 Volt

Energieeffizienzkl.
- Kühlen                   :           E
- Heizen                   :           C
Jährl. Energieverbr.
(500 h)
- Kühlen                   :      515 kWh
- Heizen                   :      525 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    540 mm
Breite  :    700 mm
Tiefe   :    265 mm

Gewicht:     36 kg