Verflüssiger-Einheit
mit zwei Kompressoren
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-534-QC

Gerätebeschreibung
----------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Zwei Rollkolbenverdichter mit Über-
stromauslöser und thermischem Überlast-
schutz schallgedämpft gekapselt und
schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperr-
ventile mit Füllstutzen und Bördelan-
schlüsse für Kältemittelleitungen,
vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
für eine Leitungslänge bis zu 7,5 m
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch aus-
gewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungs-
schutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
==============
Kühlleistung         : 1x        4.300 Watt
Kühlleistung         : 2x        2.750 Watt
Geräuschpegel    :                  54 dB(A)
Leistungsaufn.     :2.000 + 2.350 Watt
Stromaufnahme   :    9,5 +   10,9 Amp.
Anlaufstrom         :        43  +  46 Amp.
Spannung            :                230 Volt

Energieeffizienzkl.  :                  F
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                    :          1000 kWh
                               :          1175 kWh

Abmessungen
--------------------
Höhe    : 1.235 mm
Breite  :     940 mm
Tiefe    :    340 mm

Gewicht:    108 kg