Dual-Boden-Klimagerät in
Split-Ausführung
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AFR-509-DHL

inkl. Infrarot-Fernbedienung und automatischem Wiederanlauf nach Stromausfall.

Gerätebeschreibung
------------------
Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech.
Gehäuse aus weissem Kunststoff.
Lufteintrittsgitter auf der Vorder bzw. Unterseite mit dahinterliegendem, regenerierbaren Filter.

Horizontaler Luftaustritt mit einstellbaren, senkrechten Luftleitlamellen.
Motorisch betriebene Luftleitlamellen zur waagerechten bis senkrechten Luftverteilung (Auto-Deflektor).

Leise laufender Radialventilator, zweiseitig saugend, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Ventilatormotor 3-stufig mit internem Wicklungsschutz, schwingungsgedämpft gelagert.

Mikroprozessorregelung. Verdampfer aus Cu-Rohr mit aufgepressten Aluminium Lamellen. Isolierte Tropfschale aus Kunststoff für horizontale und vertikale Montage.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raumtemperaturfühler schaltet bis zu einer Entfernung von 10 m folgende Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - Heizen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
================
Kühlleistung    : 2x     2.550 Watt
Luftleistung    : 2x       450 cbm/h
Heizleistung    : 2x     3.150 Watt
Geräuschpegel/1m: 39 / 42 / 44 dB(A)
Entfeuchtung    : 2x       1,1 l/h
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    700 mm
Breite :    560 mm
Tiefe  :    200 mm

Gewicht:   18,5 kg

Verflüssiger-Einheit als Wärmepumpe mit zwei Kompressoren
(zwei getrennte Kreise)
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-518-DH

Gerätebeschreibung
------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht aus verzinktem Stahlblech und ist durch eine Einbrennlackierung doppelt korrosionsgeschützt.

Zwei Rollkolbenverdichter mit Überstromauslöser und thermischem Überlastschutz schallgedämpft gekapselt und schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in grossflächiger, gebogener Ausführung aus Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperrventile mit Füllstutzen und Bördelanschlüsse für Kältemittelleitungen, vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C für eine Leitungslänge bis zu 7,5 m und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungsschutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
================
Kühlleistung    : 2x     2.550 Watt
Kältemittel     :        R 407 C
Heizleistung    : 2x     3.150 Watt
Geräuschpegel/3m:           53 dB(A)
Leistungsaufn.  :
- kühlen        : 2x     1.050 Watt
- heizen        : 2x     1.000 Watt
Stromaufnahme   : 2x       4,6 Amp.
Anlaufstrom     : 2x        24 Amp.
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    630 mm
Breite :    830 mm
Tiefe  :    305 mm

Gewicht:     61 kg