Bodenklimagerät in Split-
Ausführung als Wärmepumpe
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AFR-609-HL

komplett mit Infrarot-Fernbedienung,
automatischem Wiederanlauf nach Strom-
ausfall sowie automatische Umschaltung
kühlen / heizen

Gerätebeschreibung
---------------------------
Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech.
Gehäuse aus weissem Kunststoff.
Lufteintrittsgitter auf der Vorder-
bzw. Unterseite mit dahinterliegendem,
regenerierbaren Filter.

Horizontaler Luftaustritt mit einstell-
baren, senkrechten Luftleitlamellen.
Motorisch betriebene Luftleitlamellen
zur waagerechten bis senkrechten Luft-
verteilung (Auto-Deflektor).

Leise laufender Radialventilator, zwei-
seitig saugend, statisch und dynamisch
ausgewuchtet. Ventilatormotor 3-stufig
mit internem Wicklungsschutz, schwin-
gungsgedämpft gelagert.

Mikroprozessorregelung. Verdampfer aus
Cu-Rohr mit aufgepressten Aluminium-
Lamellen. Isolierte Tropfschale aus
Kunststoff für horizontale und verti-
kale Montage.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - Heizen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Automatische / manuelle Umschaltung
  Heizen / Kühlen
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :          2.650 Watt
Heizleistung           :          3.500 Watt
Luftleistung            :             370 cbm/h
Geräuschpegel/2m: 31 / 33 / 38 dB(A)
Entfeuchtung          :              0,8 l/h
Spannung               :            230 Volt

Abmessungen
--------------------
Höhe    :    700 mm
Breite   :    560 mm
Tiefe     :    200 mm

Gewicht:   18,5 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-609-SH

Gerätebeschreibung
---------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit
besteht aus verzinktem Stahlblech
und ist durch eine Einbrennlackierung
doppelt korrosionsgeschützt.

Alle Motoren sind gegen Überlastung
und Überhitzung geschützt. Am
Verdampfer befindet sich ein Ver-
eisungsschutz-Thermistor. Das
Gerät ist mit einer automatischen
Wiedereinschaltung nach einem
Stromausfall ausgestattet.

Bei den Rollkolbenverdichtern
wird die Motordrehung direkt für
die Kompressionsarbeit genutzt.
Die Hauptkomponenten sind Zylinder,
Rollkolben, Schieber und Auslass-
ventil. Diese Rollkolbenverdichter
zeichnen sich im wesentlichen
durch folgende Vorzüge aus:

- Geringe Geräusch- und Vibrations-
  entwicklung durch eine Drehbewegung
- Hoher Wirkungsgrad bei geringem
  Stromverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  durch geringe Reibungsverluste und
  wenig bewegte Teile
- Kompakte und leichte Bauform,
  dadurch geringer Platzbedarf und
  geringes Gewicht

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :        2.650 Watt
Kältemittel              :        R 407 C
Heizleistung           :        3.500 Watt
Geräuschpegel/3m:             46 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen                  :       1.030 Watt
- Heizen                  :       1.050 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen                  :           4,7 Amp.
- Heizen                  :           4,7 Amp.
Anlaufstrom            :            23 Amp.
Spannung               :          230 Volt

Energieeffizienzkl.
- Kühlen                  :             E
- Heizen                  :             C
Jährl. Energieverbr.
(500 h)
- Kühlen                  :        515 kWh
- Heizen                  :        525 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    540 mm
Breite  :    700 mm
Tiefe   :    265 mm

Gewicht:     36 kg