Deckeneinbau-Kassetten-Klimagerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : ASR-425-H

komplett mit Deckenblende und automatischem Wiederanlauf nach Stromausfall

Kabel- oder Infrarot-Fernbedienung als Zubehör.

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt angetriebener 3D-Turboventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet. Motor mit Wicklungsschutz.

Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen.
Steuerung der Luftströmung über motorgetriebene Luftlenklamellen, manuelle oder automatische Luftmengenregulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Kondensatablaufsystem mit eingebauten Kondensatheber und Sicherheitsschwimmerschalter in Kunststoff-Auffangwanne.

Anschlussöffnungen für Frischluft und zur Weiterführung der Zuluft über kurze Kanäle werkseitig vorgesehen. Luftansauggitter nach unten klappbar, mit leicht herausnehmbarem, reinigungsfähigen Langzeit-Luftfilter. Selbstdiagnosesystem über Mikroprozessor.

Technische Daten
================
Kühlleistung    :        7.300 Watt
Luftleistung    :        1.140 cbm/h
Geräuschp./1,5m :      31 / 37 dB(A)
Entfeuchtung    :          3,6 l/h
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   : 298+30 mm
Breite :    860 mm
Tiefe  :    860 mm

Gewicht:     30 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-425-SCL3E

mit eingebauter Winterregelung

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Einbrennlackierung, Rollkolbenverdich-
ter mit Flüssigkeitsabscheider und Flüssigkeitseinspritzung. Elektroni-
sches Phasenwächterrelais des Verdichters, Überstromauslöser, schallgedämpft
gekapselt und schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Kondensator in grossflächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen.

Kältemittelkreislauf aus Kupferrohr, Hochdruckschalter, Hochdruckanschluss,
Absperrventile mit Füllstutzen und Bördelanschlüsse für Kältemittelleitun-
gen, vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axialventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert. Ventilatormotor mit internem Wick-
lungsschutz. Luftaustritt horizontal.

Elektronische Kondensatordruckregelung für Betrieb bis - 15 Grad C.

Technische Daten
================
Kühlleistung    :        7.300 Watt
Kältemittel     :        R 407 C
Geräuschpegel/1m:           53 dB(A)
Leistungsaufn.  :        2.760 Watt
Betriebsstrom   :          4,7 Amp.
Anlaufstrom     :           29 Amp.
Spannung        :          400 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    735 mm
Breite :    940 mm
Tiefe  :    340 mm

Gewicht:     69 kg