Deckeneinbau-Kassetten-Klimagerät
im Deckenrastermass als
Wärmepumpe
Fabrikat: Euro-Line
Type    : ASR-518-HC

kompl. mit Deckenblende Infrarot-Fernbe-
dienungssystem und automatischem
Wiederanlauf nach Stromausfall

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt ange-
triebener 3D-Turboventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet. Motor mit
Wicklungsschutz.

Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen.
Steuerung der Luftströmung über motor-
getriebene Luftlenklamellen, manuelle
oder automatische Luftmengenregulierung
in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Konden-
satablaufsystem mit eingebauten Konden-
satheber und Sicherheitsschwimmer-
schalter in Kunststoff-Auffangwanne.

Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen. Luftan-
sauggitter nach unten klappbar, mit
leicht herausnehmbarem, reinigungs-
fähigen Langzeit-Luftfilter. Selbst-
diagnosesystem über Mikroprozessor.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - Heizen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
================
Kühlleistung    :        5.100 Watt
Heizleistung    :        6.300 Watt
Luftleistung    :          780 cbm/h
Geräuschpegel/1m: 30 / 36 / 42 dB(A)
Entfeuchtung    :          2,7 l/h
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   : 298+29 mm
Breite :    570 mm
Tiefe  :    570 mm

Gewicht:   20,5 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-518-SH3

Gerätebeschreibung
------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Rollkolbenverdichter mit Überstromaus-
löser und thermischem Überlastschutz
schallgedämpft gekapselt und schwin-
gungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. 4-Wege-
Umschaltventil für Wärmepumpenbetrieb.
Mit Abtauautomatik.

Absperrventile mit Füllstutzen und
Bördelanschlüsse für Kältemittellei-
tungen, vorgefüllt mit Kältemittel
R 407 C für eine Leitungslänge bis zu
7,5 m und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch aus-
gewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungs-
schutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
================
Kühlleistung    :        5.100 Watt
Kältemittel     :        R 407 C
Heizleistung    :        6.300 Watt
Geräuschpegel/3m:           51 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen        :        2.200 Watt
- Heizen        :        2.300 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen        :          3,6 Amp.
- Heizen        :          3,7 Amp.
Anlaufstrom     :           22 Amp.
Spannung        :          400 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    630 mm
Breite :    830 mm
Tiefe  :    305 mm

Gewicht:     55 kg