Deckeneinbau-Kassetten-Klimagerät
als Wärmepumpe
Fabrikat: Euro-Line
Type    : ASR-436-H

kompl. mit Deckenblende und
automatischem Wiederanlauf nach
Stromausfall

Kabel- oder Infrarot-Fernbedienung
als Zubehör.

Gerätebeschreibung
----------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt ange-
triebener 3D-Turboventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet. Motor mit
Wicklungsschutz.

Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen.
Steuerung der Luftströmung über motor-
getriebene Luftlenklamellen, manuelle
oder automatische Luftmengenregulierung
in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Konden-
satablaufsystem mit eingebauten Konden-
satheber und Sicherheitsschwimmer-
schalter in Kunststoff-Auffangwanne.

Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen. Luftan-
sauggitter nach unten klappbar, mit
leicht herausnehmbarem, reinigungs-
fähigen Langzeit-Luftfilter. Selbst-
diagnosesystem über Mikroprozessor.

Technische Daten
==============
Kühlleistung         :       10.600 Watt
Heizleistung         :       12.500 Watt
Luftleistung          :        1.920 cbm/h
Geräuschp./1,5m :      36 / 43 dB(A)
Entfeuchtung        :            4,7 l/h
Spannung             :           400 Volt

Abmessungen
--------------------
Höhe   : 328+30 mm
Breite  :    1.150 mm
Tiefe    :      860 mm

Gewicht:       38 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-436-SH3E

Gerätebeschreibung
---------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit
Einbrennlackierung, Rollkolbenverdich-
ter mit Flüssigkeitsabscheider und
Flüssigkeitseinspritzung. Elektroni-
sches Phasenwächterrelais des Verdich-
ters, Überstromauslöser, schallgedämpft
gekapselt und schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Kondensator in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen.

Kältemittelkreislauf aus Kupferrohr,
Hochdruckschalter, Hochdruckanschluss,
Absperrventile mit Füllstutzen und
Bördelanschlüsse für Kältemittelleitun-
gen, vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gela-
gert. Ventilatormotor mit internem Wick-
lungsschutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :       10.600 Watt
Kältemittel              :        R 407 C
Heizleistung           :       12.500 Watt
Geräuschpegel/3m:              53 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen                 :        4.000 Watt
- Heizen                 :        4.300 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen                 :            7,0 Amp.
- Heizen                 :            7,6 Amp.
Anlaufstrom           :             49 Amp.
Spannung              :           400 Volt

Energieeffizienzkl.
- Kühlen                  :              D
- Heizen                  :              D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)
- Kühlen                  :          2000 kWh
- Heizen                  :          2150 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   :  1.235 mm
Breite  :     940 mm
Tiefe   :     340 mm

Gewicht:    106 kg