Deckeneinbau-Kassetten-Klimagerät
im Deckenrastermass
Fabrikat: Euro-Line
Type    : ASR-518-CL

kompl. mit Deckenblende Infrarot-Fernbe-
dienungssystem und automatischem
Wiederanlauf nach Stromausfall

Gerätebeschreibung
----------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt ange-
triebener 3D-Turboventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet. Motor mit
Wicklungsschutz.

Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen.
Steuerung der Luftströmung über motor-
getriebene Luftlenklamellen, manuelle
oder automatische Luftmengenregulierung
in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Konden-
satablaufsystem mit eingebauten Konden-
satheber und Sicherheitsschwimmer-
schalter in Kunststoff-Auffangwanne.

Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen. Luftan-
sauggitter nach unten klappbar, mit
leicht herausnehmbarem, reinigungs-
fähigen Langzeit-Luftfilter. Selbst-
diagnosesystem über Mikroprozessor.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :        5.000 Watt
Luftleistung            :             750 cbm/h
Geräuschpegel/2m: 36 / 39 / 44 dB(A)
Entfeuchtung          :              2,3 l/h
Spannung               :            230 Volt

Abmessungen
--------------------
Höhe   :           296 mm
Breite  : 575 + 730 mm
Tiefe    : 575 + 730 mm

Gewicht:         18,0 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-518-SCL3

mit eingebauter Winterregelung

Gerätebeschreibung
---------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Rollkolbenverdichter mit Überstromaus-
löser und thermischem Überlastschutz
schallgedämpft gekapselt und schwin-
gungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperr-
ventile mit Füllstutzen und Bördelan-
schlüsse für Kältemittelleitungen,
vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
für eine Leitungslänge bis zu 7,5 m
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch aus-
gewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungs-
schutz. Luftaustritt horizontal.

Serienmässig mit elektronischer Konden-
satordruckregelung für Betrieb bis
-15 Grad C.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :         5.000 Watt
Kältemittel              :        R 407 C
Geräuschpegel/3m:              51 dB(A)
Leistungsaufn.       :         2.070 Watt
Betriebsstrom        :             3,7 Amp.
Anlaufstrom           :           21,5 Amp.
Spannung              :            400 Volt

Energieeffizienzkl.  :               E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                    :        1035 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   :     630 mm
Breite  :     830 mm
Tiefe    :    305 mm

Gewicht:     52 kg