Deckeneinbau-Kassetten-Klimagerät
im Deckenrastermass
Fabrikat: Euro-Line
Type    : ASR-518-HL

kompl. mit Deckenblende Infrarot-Fernbe-
dienungssystem und automatischem
Wiederanlauf nach Stromausfall

Gerätebeschreibung
----------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt ange-
triebener 3D-Turboventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet. Motor mit
Wicklungsschutz.

Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen.
Steuerung der Luftströmung über motor-
getriebene Luftlenklamellen, manuelle
oder automatische Luftmengenregulierung
in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Konden-
satablaufsystem mit eingebauten Konden-
satheber und Sicherheitsschwimmer-
schalter in Kunststoff-Auffangwanne.

Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen. Luftan-
sauggitter nach unten klappbar, mit
leicht herausnehmbarem, reinigungs-
fähigen Langzeit-Luftfilter. Selbst-
diagnosesystem über Mikroprozessor.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - Heizen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
==============
Kühlleistung            :          5.100 Watt
Heizleistung            :          6.400 Watt
Luftleistung             :             710 cbm/h
Geräuschpegel/2m: 36 / 39 / 44 dB(A)
Entfeuchtung          :              2,3 l/h
Spannung               :             230 Volt

Abmessungen
--------------------
Höhe   :           296 mm
Breite  : 575 + 730 mm
Tiefe    : 575 + 730 mm

Gewicht:         19,0 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-518-SH3

Gerätebeschreibung
---------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Rollkolbenverdichter mit Überstromaus-
löser und thermischem Überlastschutz
schallgedämpft gekapselt und schwin-
gungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. 4-Wege-
Umschaltventil für Wärmepumpenbetrieb.
Mit Abtauautomatik.

Absperrventile mit Füllstutzen und
Bördelanschlüsse für Kältemittellei-
tungen, vorgefüllt mit Kältemittel
R 407 C für eine Leitungslänge bis zu
7,5 m und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch aus-
gewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungs-
schutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :        5.100 Watt
Kältemittel              :       R 407 C
Heizleistung           :        6.400 Watt
Geräuschpegel/3m:             51 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen                 :        2.100 Watt
- Heizen                 :        2.100 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen                 :            3,6 Amp.
- Heizen                 :            3,6 Amp.
Anlaufstrom           :             22 Amp.
Spannung              :           400 Volt

Energieeffizienzkl.
- Kühlen                  :              E
- Heizen                  :              D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                    :         1050 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    630 mm
Breite  :    830 mm
Tiefe    :    305 mm

Gewicht:     55 kg