Dual-Deckeneinbau-Kassetten-Klimagerät
im Deckenrastermass
Fabrikat: Euro-Line
Type    : ASR-609-CL

kompl. mit Deckenblende Infrarot-Fernbe-
dienungssystem und automatischem
Wiederanlauf nach Stromausfall

Gerätebeschreibung
----------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt ange-
triebener 3D-Turboventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet. Motor mit
Wicklungsschutz.

Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen.
Steuerung der Luftströmung über motor-
getriebene Luftlenklamellen, manuelle
oder automatische Luftmengenregulierung
in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Konden-
satablaufsystem mit eingebauten Konden-
satheber und Sicherheitsschwimmer-
schalter in Kunststoff-Auffangwanne.

Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen. Luftan-
sauggitter nach unten klappbar, mit
leicht herausnehmbarem, reinigungs-
fähigen Langzeit-Luftfilter. Selbst-
diagnosesystem über Mikroprozessor.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
==============
Kühlleistung           : 2x     2.700 Watt
Luftleistung            : 2x        450 cbm/h
Geräuschpegel/2m:  29 / 33 / 36 dB(A)
Entfeuchtung         : 2x           0,7 l/h
Spannung              :              230 Volt

Abmessungen
-------------------
Höhe    :          296 mm
Breite  : 575 + 730 mm
Tiefe   : 575 + 730 mm

Gewicht:        16,5 kg

Verflüssiger-Einheit
mit zwei Kompressoren
(zwei getrennte Kreise)
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-518-DC

Gerätebeschreibung
----------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Zwei Rollkolbenverdichter mit Über-
stromauslöser und thermischem Überlast-
schutz schallgedämpft gekapselt und
schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperr-
ventile mit Füllstutzen und Bördelan-
schlüsse für Kältemittelleitungen,
vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
für eine Leitungslänge bis zu 7,5 m
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch aus-
gewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungs-
schutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           : 2x     2.700 Watt
Kältemittel              :         R 407 C
Geräuschpegel/3m:               53 dB(A)
Leistungsaufn.       : 2x     1.040 Watt
Stromaufnahme     : 2x            5 Amp.
Anlaufstrom           : 2x          23 Amp.
Spannung              :            230 Volt

Energieeffizienzkl.  :               E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                    : 2x       520 kWh

Abmessungen
--------------------
Höhe   :    630 mm
Breite  :    830 mm
Tiefe    :    305 mm

Gewicht:     61 kg