Deckeneinbau-Kassetten-Klimagerät
im Deckenrastermass als Wärmepumpe
Fabrikat: Euro-Line
Type    : ASR-609-HL

kompl. mit Deckenblende Infrarot-Fernbe-
dienungssystem und automatischem
Wiederanlauf nach Stromausfall

Gerätebeschreibung
----------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt ange-
triebener 3D-Turboventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet. Motor mit
Wicklungsschutz.

Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen.
Steuerung der Luftströmung über motor-
getriebene Luftlenklamellen, manuelle
oder automatische Luftmengenregulierung
in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Konden-
satablaufsystem mit eingebauten Konden-
satheber und Sicherheitsschwimmer-
schalter in Kunststoff-Auffangwanne.

Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen. Luftan-
sauggitter nach unten klappbar, mit
leicht herausnehmbarem, reinigungs-
fähigen Langzeit-Luftfilter. Selbst-
diagnosesystem über Mikroprozessor.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - Heizen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :          2.700 Watt
Heizleistung           :          3.300 Watt
Luftleistung            :             450 cbm/h
Geräuschpegel/2m: 36 / 39 / 43 dB(A)
Entfeuchtung          :             0,7 l/h
Spannung               :            230 Volt

Abmessungen
--------------------
Höhe   :           296 mm
Breite  : 575 + 730 mm
Tiefe   : 575 + 730 mm

Gewicht:        16,5 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-609-SH

Gerätebeschreibung
----------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit
besteht aus verzinktem Stahlblech
und ist durch eine Einbrennlackierung
doppelt korrosionsgeschützt.

Alle Motoren sind gegen Überlastung
und Überhitzung geschützt. Am
Verdampfer befindet sich ein Ver-
eisungsschutz-Thermistor. Das
Gerät ist mit einer automatischen
Wiedereinschaltung nach einem
Stromausfall ausgestattet.

Bei den Rollkolbenverdichtern
wird die Motordrehung direkt für
die Kompressionsarbeit genutzt.
Die Hauptkomponenten sind Zylinder,
Rollkolben, Schieber und Auslass-
ventil. Diese Rollkolbenverdichter
zeichnen sich im wesentlichen
durch folgende Vorzüge aus:

- Geringe Geräusch- und Vibrations-
  entwicklung durch eine Drehbewegung
- Hoher Wirkungsgrad bei geringem
  Stromverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  durch geringe Reibungsverluste und
  wenig bewegte Teile
- Kompakte und leichte Bauform,
  dadurch geringer Platzbedarf und
  geringes Gewicht

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :        2.700 Watt
Kältemittel              :       R 407 C
Heizleistung           :        3.300 Watt
Geräuschpegel/3m:             46 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen                 :        1.100 Watt
- Heizen                 :        1.100 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen                 :            5,0 Amp.
- Heizen                 :            5,0 Amp.
Anlaufstrom           :             23 Amp.
Spannung              :           230 Volt

Energieeffizienzkl.
- Kühlen                  :              E
- Heizen                  :              D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                    :           550 kWh

Abmessungen
--------------------
Höhe    :    540 mm
Breite   :    700 mm
Tiefe    :    265 mm

Gewicht:     36 kg