Mono-Split-Kältemaschine
Fabrikat: Euro-Line
Type     : 38BC 009G-703   

Die neue, attraktive, kompakte, luftgekühlte 
Kältemaschine gefertigt aus wetterfestem 
UV-beständigen Kunststoff hält extremen 
klimatischen Bedingungen und 
atmosphärischen Verunreinigungen stand. 
Durch gezielte Materialienauswahl wurde 
eine wesentliche Volumenverkleinerung 
und damit Gewichtsreduzierung erreicht. 
Das Außengerät wurde speziell für das 
Kältemittel R 410A konzipiert. Das 
robuste und schwingungsfrei laufende 
Außengerät benötigt nur eine kleine 
Stellfläche und kann im Freien am 
Boden, an der Außenwand oder auf 
Balkons installiert werden.

Verdichter
----------------
Ein leistungsstarker, laufruhiger und 
geräuscharmer heißgasgekühlter Roll-
kolbenverdichter garantiert einen 
energieeffizienten Betrieb. 

Luftgekühlter Verflüssiger
---------------------------------------
Der nach neuesten Techniken 
konzipierte luftgekühlte Verflüssiger 
besteht aus Kupferrohr mit aufge-
walzten Aluminiumrippen.

Ventilator
--------------
Direktangetriebener Axialventilator mit 
neu entwickeltem Lüfterrad für noch 
mehr Luftleistung bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Schallemission.

Kältemittelkreislauf
-----------------------------
Alle für den Betrieb des Außengerätes 
erforderlichen kältetechnischen 
Komponenten sind bereits werkseitig 
vorhanden. Die Kältemitteleinspritzung 
erfolgt aus Geräuschgründen im Außengerät.
Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse 
(Anschluß f. 3/8“  u. ¼“).

Schaltkasten
---------------------
Die elektrischen Einrichtungen sind 
anschlußfertig an eine Klemmleiste verdrahtet.
Die Einspeisung der Zuleitung 
(230V-N-50Hz) erfolgt über das Innengerät.

Technische Daten:
===============
Nenn-Kälteleistung	                     2,74 KW	
Nennbedingungen Außenluft	35 / 24 °C Tk/Fk 	
Nennbedingungen Raumluft	27 / 19 °C Tk/Fk	
Außentemperatur max.	     + 43 °C	
Außentemperatur min.	     + 15 °C	
Luftvolumenstrom	                      428 l/s	
Lüfteranzahl	                          1 Stck.	
Verdichteranzahl	                          1 Stck.	
Kältemittel	                 R410A		
Kältemittelmenge	                   0,800 Kg	
			
Elektrische Daten
----------------------------		
Leistungsaufnahme 	                   0,900 KW	
Nennstrom	                       4,0 A	
Anlaufstrom	                        24 A	
Spannung/Frequenz            230/1/50 V/Ph/Hz	
			
Elektrische Daten Lüftermotor
-----------------------------------------------			
Nennstrom 	                     0,24 A 	
Spannung/Frequenz            230/1/50 V/Ph/Hz	
			
Schalleistungspegel	                        58 dB(A)		
Energie-Effizienz-Klasse	          B		
Jahresenergieverbrauch	      450 kWh	
E.E.R. (kühlen)	                     3,04 W/W		

Abmessungen:
-----------------------			
Breite       750 mm
Tiefe        280 mm
Höhe	590 mm	

Gewicht     30 kg