Multi-Split-Kältemaschine
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 38-GL-2M-48G-703

Die neue, attraktive, kompakte, luftgekühlte 
Kältemaschine gefertigt aus wetterfesten 
Materialien. Das dauerhafte Finish hält 
extremen klimatischen Bedingungen und 
atmosphärischen Verunreinigungen stand. 
Das Außengerät weist zwei Kältekreisläufe 
zum Anschluß von je einem Innengeräten auf. 
Das robuste und schwingungsfrei laufende 
Außengerät benötigt nur eine geringe 
Stellfläche und kann im Freien am Boden, 
an der Außenwand oder auf Balkons installiert
werden. Das Gerät ist standardmäßig bis zu 
einer Außentemperatur von 15°C zu betreiben. 

Optional erhältlich ist eine Verflüssigerdruck-
regelung zur Steuerung der Verflüssigerlüfter-
motordrehzahl, wodurch der Betrieb bis zu 
einer Außentemperatur von -10 °C ermöglicht wird.
 
VERDICHTER
-----------------------
Zwei leistungsstarke, laufruhige und geräuscharme 
heißgasgekühlte Rollkolbenverdichter garantieren 
einen energieeffizienten Betrieb. 

LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER
-----------------------------------------------------------
Der nach neuesten Techniken konzipierte 
luftgekühlte Verflüssiger besteht aus 
Kupferrohr mit aufgewalzten Aluminiumrippen.

VENTILATOR
----------------------
Direktangetriebene Axialventilatoren mit neu 
entwickeltem Lüfterrad für noch mehr Luftleistung 
bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

KÄLTEMITTELKREISLAUF
--------------------------------------------
Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen 
kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig 
vorhanden. Die Kältemitteleinspritzung erfolgt aus 
Geräuschgründen im Außengerät.
Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse (Anschluß f. ¼“ u.½“).

SCHALTKASTEN
----------------------------
Die elektrischen Einrichtungen sind anschlußfertig an 
eine Klemmleiste verdrahtet.

Technische Daten:
===============  
Nenn-Kälteleistung	                   12,50 KW	
			
Nennbedingungen Außenluft	35 / 24 °C Tk/Fk 	
Nennbedingungen Raumluft	27 / 19 °C Tk/Fk	
			
Außentemperatur max.                +  43  °C	
Außentemperatur min.                  + 15  °C	
			
Luftvolumenstrom	                 2x 643  l/s	
Lüfteranzahl	                         2  Stck.	
Verdichteranzahl	                         2  Stck.	
Kältemittel	                R410A		
Kältemittelmenge	                  1,580 Kg	
			
Elektrische Daten 	
----------------------------		
Leistungsaufnahme                 	 4,820  KW	
Nennstrom	                      22  A	
Anlaufstrom	                      60  A	
Spannung/Frequenz          230/1/50  V/Ph/Hz	
			
Elektrische Daten Lüftermotor			
----------------------------------------------
Nennstrom 	                 2x049 A 	
Spannung/Frequenz           230/1/50 V/Ph/Hz	
			
Schalleistungspegel	                       70 dB(A)		
Energie-Effizienz-Klasse	         E			
E.E.R. (kühlen)	                    2,57 W/W	
		
Abmessungen
===========			
Breite       800 mm
Tiefe        300 mm
Höhe     1264 mm	

Gewicht 	102 kg