Luftgekühlte Verflüssigereinheit
Fabrikat: Euro-Line
Type     : 38-GLP-024G-703

Gerätebeschreibung
-------------------------
Die neue, attraktive, kompakte, luftge-
kühlte Kältemaschine gefertigt aus
wetterfesten Materialien mit einem
Kunststoff-Ausblasgrill.

Das dauerhafte Finish hält extremen
klimatischen Bedingungen und atmos-
phärischen Verunreinigungen stand.

Durch neue Technologien bei der
Komponentenfertigung wurden eine
wesentliche Volumenverkleinerung
und damit auch Gewichtsreduzierung
erzielt. Das Außengerät wurde speziell
für das Kältemittel R 410A konzipiert.

Das robuste und schwingungsfrei
laufende Außengerät benötigt nur eine
kleine Stellfläche und kann im Freien
am Boden, an der Außenwand oder
auf Balkons installiert werden.

Die Anlage kann bis zu einer Außen-
temperatur von -15°C über eine druck-
geführte stufenlose Verflüssigungs-
druckregelung betrieben werden.

Verdichter
-------------
Ein für Kältemittel R 410A entwickelter
Scrollverdichter garantiert noch leiseren
Betrieb mit hoher Leistung bei minima-
lem Stromverbrauch und erhöht zudem
auch die Leistungszahl.

Luftgekühlter Verflüssiger
-------------------------------
Der nach neuesten Techniken für Kälte-
mittel R 410A  konzipierte luftgekühlte
Verflüssiger besteht aus Kupferrohr
mit aufgewalzten Aluminiumrippen.

Ventilator
------------
Direktangetriebener stufenlos drehzahl-
geregelter Axialventilator mit neu ent-
wickeltem Lüfterrad für noch mehr
Luftleistung bei gleichzeitiger Redu-
zierung der Schallemission.

Kältemittelkreislauf
-----------------------
Alle für den Betrieb des Außengerätes
erforderlichen kältetechnischen Kompo-
nenten sind bereits werkseitig vorhanden.
Die Kältemitteleinspritzung erfolgt aus
Geräuschgründen im Außengerät.
Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse
(Anschluß f. ½“ u. ¼“ )

Kältetechnische Sicherheitseinrichtungen
--------------------------------------------------
Hoch- und Niederdruckschalter als
Schutz gegen zu hohen Verflüssigungs-
druck bzw. zur Überwachung von Kälte-
mittelverlust sind werkseitig installiert.

Schaltkasten
----------------
Die elektrischen Einrichtungen sind
anschlußfertig an eine Klemmleiste
verdrahtet.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :        6.660 Watt
Kältemittel              :        R 410 A
Geräuschpegel/4 m:             45 dB(A)
Leistungsaufn.        :        2.300 Watt
Betriebsstrom         :           10,1 Amp.
Anlaufstrom            :             60 Amp.
Spannung              :            230 Volt

Energieeffizienzkl.  :                  D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                  :         1.135 kWh

Abmessungen
---------------------
Höhe  :   590 mm
Breite :   800 mm
Tiefe   :   300 mm

Gewicht:   51 kg