Kaltwasser-Standtruhe / Deckengerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 42 NZ 33 S

Gerätebeschreibung
-------------------------
Klimatruhe besteht aus verzinktem Stahlblech mit einer Grundlack- und Polyesterlackschicht RAL9003 versehen; mit Füßen als vertikale Ausführung zur Aufstellung am Boden oder zur horizontalen Montage unter der Decke, das Gehäuse ist abnehmbar.
 
Tropfwanne aus verstärktem Polypropylen mit Ablaufanschluß sowohl für vertikale als auch horizontale Geräteinstallation geeignet.

Filter
------
Waschbarer Polypropylen Filter in gefalteter Ausführung für eine größere Filterfläche und geringem Druckverlust. 
Das Filter ist in einem Kunstoffrahmen an der unteren Seite des Gerätes angebracht und kann zur Reinigung sehr leicht entfernt werden.
Die Filterklasse ist EU1.

Optional ist es möglich Fotokatalytische (TiO2) Filter zur Geruchsentfernung in das Gerät nachzurüsten.

Ventilator
------------
Ein geräuscharmer, dreistufiger, doppelwelliger Querstrom-Ventilator mit Kunststoff-Lüfterwalzen der durch einen eingebauten Thermoschutz abgesichert ist.

Die Einheit ist zur Wartung leicht zugänglich. Optional mit geräuscharmen Radialventilator für Installation mit Kanalanschluß bei hohem statischen Druck.

Luftkühler
------------
2- bzw. 3-reihiger Wasser-/Luftwärmetauscher aus nahtlosem Cu-Rohr mit aufgepreßten Alu-Lamellen für Kaltwasser; Messinganschlüsse mit Innengewinde; Entlüftung mit Gewindestopfen; max. Betriebsdruck/-temperatur 14bar/95°C.

Ventilbausatz
-----------------
Drei-Wege Ventil mit einem 230V thermoelektrischem Stellantrieb. Die Anschlüsse sind GAS Innengewinde und sind standardmäßig links angeordnet.

Die Ventil-Ablaufwannen sowohl für vertikale wie auch für horizontale Installation werden mit dem Gerät mitgeliefert.

Elektronische Regelung Typ A
-------------------------------------
Standardmäßig ist das Gerät mit einer elektronischen Regelung ausgerüstet. Der Regler hat eine elegante, quadratische Form mit zwei Koaxial-Knöpfen und kann wahlweise im Gerät oder an der Wand montiert werden. 

Der Raumluftsensor ist im Gerät und im Regler enthalten und kann vor Ort gewählt werden. Am Regler werden durch drei Leuchtdioden die Betriebszustände Kühl-, Heiz- oder Sparbetrieb angezeigt.

Folgende Funktionen besitzt der Regler:

- Ventilator-Automatik: Automatische Regelung der Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz zwischen Soll- und Istwert der Raumlufttemperatur oder manuelle Wahl der drei Drehzahlstufen

  Einstellbereich: von 10°C bis 30°C

- Energiespar-Modus: Durch drücken der Energiespartaste wird der Sollwert im Kühlbetrieb um 4°C erhöht oder im Heizbetrieb um 4°C gesenkt

- Frostschutz: Ist das Geräte im AUS-Modus und die Raumtemperatur fällt unter 7°C, wird der Frostschutz freigegeben und das Gerät läuft im Heizbetrieb.

- Temperaturbegrenzung: Durch einen DIP-Schalter am Regler kann der zulässige min./ max. Sollwert begrenzt werden.

- Kühlbetrieb: Mindest-Sollwert 23°C

- Heizbetrieb: Maximal-Sollwert 20°C

- Externe Umschaltung: Umschaltung von Kühl- auf Heizbetrieb durch ein bauseitiges Signal.
  Mit einem optionalem Wassersensor ist es möglich die Betriebsart automatisch zu wechseln in Abhängigkeit der Wasservorlauftemperatur

- Externe Freigabe: Kontakt für externe Freigabe im Gerät vorhanden.

Ausstattung
---------------
Gehäuse und Füße
Geräteregelung
Drei-Wege-Ventil-Bausatz
Ventilkondensatwanne

Technische Daten
==============
Kühlleistung        :            3.140 Watt
Luftleistung         :               569 cbm/h
Schallpegel         :   30/  41/  47 dB(A)
Leistungsaufn.    :                 44 Watt
Wasserdruckverl.:                10 kPa
Wassermenge    :              0,15 l/s
Stromaufnahme  :              0,19 Amp.
Spannung          :               230 Volt

Abmessungen
------------------
Höhe  :    657 mm
Breite : 1.030 mm
Tiefe  :    220 mm

Gewicht:    19 kg