Wandklimagerät in Split-Ausführung
Fabrikat: Euro-Line
Type     : AWR-222-CLE

inkl. Infrarot-Fernbedienung und auto-
matischem Wiederanlauf nach Stromaus-
fall.

Gerätebeschreibung
------------------------
Gehäuse aus weissem Kunststoff, schall-
und wärmedämmend ausgekleidet. Hoch-
klappbares Lufteintrittsgitter auf der
Vorderseite mit dahinter liegendem,
herausnehmbarenm, regenerierbarem
Filter. Zusätzlicher elektrostatisch
wirkender Filter.

Luftaustritt auf der Unterseite mit
einstellbaren Luftleitlamellen zur seit-
lichen Luftverteilung. Luftrichtung
automatisch über Auto-Deflektor.

Die statisch und dynamisch ausgewuch-
teten Tangentialventilatoren (drei-
stufig) gewährleisten einen geräusch-
armen Betrieb.

Verdampfer aus Cu-Rohr mit aufgepress-
ten Aluminium-Lamellen.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
=============
Kühlleistung         :        6.250 Watt
Luftleistung          :           900 cbm/h
Geräuschpegel/1m:     41 / 48 dB(A)
Entfeuchtung        :            3,3 l/h
Spannung             :            230 Volt

Abmessungen
-----------------
Höhe  :     360 mm
Breite :  1.000 mm
Tiefe  :     205 mm

Gewicht:   13,5 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type     : AER-222-SCL3

mit eingebauter Winterregelung

Gerätebeschreibung
------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Rollkolbenverdichter mit Überstromaus-
löser und thermischem Überlastschutz
schallgedämpft gekapselt und schwin-
gungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperr-
ventile mit Füllstutzen und Bördelan-
schlüsse für Kältemittelleitungen,
vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
für eine Leitungslänge bis zu 7,5 m
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch aus-
gewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungs-
schutz. Luftaustritt horizontal.

Serienmässig mit elektronischer Konden-
satordruckregelung für Betrieb bis
-15 Grad C.

Technische Daten
=============
Kühlleistung         :         6.250 Watt
Kältemittel            :        R 407 C
Geräuschpegel/3m:             55 dB(A)
Leistungsaufn.      :         2.750 Watt
Betriebsstrom       :             4,5 Amp.
Anlaufstrom         :            28,0 Amp.
Spannung              :            400 Volt

Abmessungen
-----------------
Höhe  :    835 mm
Breite :    850 mm
Tiefe  :    305 mm

Gewicht:     67 kg