Quatro-Wandklimagerät in
Split-Ausführung
Fabrikat: Euro-Line
Type     : AWR-509-CL

inkl. Infrarot-Fernbedienung und auto-
matischem Wiederanlauf nach Stromaus-
fall.

Gerätebeschreibung
------------------------
Gehäuse aus weissem Kunststoff, schall-
und wärmedämmend ausgekleidet. Hoch-
klappbares Lufteintrittsgitter auf der
Vorderseite mit dahinter liegendem,
herausnehmbarenm, regenerierbarem
Filter. Zusätzlicher elektrostatisch
wirkender Filter.

Luftaustritt auf der Unterseite mit
einstellbaren Luftleitlamellen zur seit-
lichen Luftverteilung. Luftrichtung
automatisch über Auto-Deflektor.

Die statisch und dynamisch ausgewuch-
teten Tangentialventilatoren (drei-
stufig) gewährleisten einen geräusch-
armen Betrieb.

Verdampfer aus Cu-Rohr mit aufgepress-
ten Aluminium-Lamellen.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
=============
Kühlleistung         : 4x      1.600 Watt
Luftleistung          : 4x         450 cbm/h
Geräuschpegel/1m: 31 / 33 / 38 dB(A)
Entfeuchtung        : 4x          0,7 l/h
Spannung              :              230 Volt

Abmessungen
-----------------
Höhe  :    270 mm
Breite :    805 mm
Tiefe  :    177 mm

Gewicht:      8 kg

Verflüssiger-Einheit
mit zwei Kompressoren
Fabrikat: Euro-Line
Type     : AER-522-QC

Gerätebeschreibung
------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Zwei Rollkolbenverdichter mit Über-
stromauslöser und thermischem Überlast-
schutz schallgedämpft gekapselt und
schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperr-
ventile mit Füllstutzen und Bördelan-
schlüsse für Kältemittelleitungen,
vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
für eine Leitungslänge bis zu 7,5 m
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch aus-
gewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungs-
schutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
=============
Kühlleistung         : 4x     1.600 Watt
Geräuschpegel/3m:               53 dB(A)
Leistungsaufn.      : 2x     1.140 Watt
Stromaufnahme    : 2x         5,2 Amp.
Anlaufstrom         : 2x          24 Amp.
Spannung             :             230 Volt

Abmessungen
-----------------
Höhe  :   630 mm
Breite :   830 mm
Tiefe  :   305 mm

Gewicht:    63 kg

Multi-Kit
Fabrikat: Euro-Line
Type     : DK 5555 C

Abmessungen
-----------------
Höhe :   395 mm
Breite:   250 mm
Tiefe :   120 mm

Gewicht:  4,5 kg