andklimagerät in Split-Ausführung
als Wärmepumpe
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AWR-608-HL

inkl. Infrarot-Fernbedienung, automa-
tischem Wiederanlauf nach Stromausfall
sowie automatische Umschaltung
kühlen / heizen

Gerätebeschreibung
---------------------------
Gehäuse aus weissem Kunststoff, schall-
und wärmedämmend ausgekleidet. Hoch-
klappbares Lufteintrittsgitter auf der
Vorderseite mit dahinter liegendem,
herausnehmbarenm, regenerierbarem
Filter. Zusätzlicher elektrostatisch
wirkender Filter.

Luftaustritt auf der Unterseite mit
einstellbaren Luftleitlamellen zur seit-
lichen Luftverteilung. Luftrichtung
automatisch über Auto-Deflektor.

Die statisch und dynamisch ausgewuch-
teten Tangentialventilatoren (drei-
stufig) gewährleisten einen geräusch-
armen Betrieb.

Verdampfer aus Cu-Rohr mit aufgepress-
ten Aluminium-Lamellen.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - Heizen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Automatische / manuelle Umschaltung
  Heizen / Kühlen
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :          2.300 Watt
Heizleistung           :          2.650 Watt
Luftleistung            :             420 cbm/h
Geräuschpegel/2m: 31 / 32 / 37 dB(A)
Entfeuchtung          :              0,9 l/h
Spannung               :            230 Volt

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    270 mm
Breite  :    805 mm
Tiefe   :    177 mm

Gewicht:      8 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-608-SH

Gerätebeschreibung
---------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit
besteht aus verzinktem Stahlblech
und ist durch eine Einbrennlackierung
doppelt korrosionsgeschützt.

Alle Motoren sind gegen Überlastung
und Überhitzung geschützt. Am
Verdampfer befindet sich ein Ver-
eisungsschutz-Thermistor. Das
Gerät ist mit einer automatischen
Wiedereinschaltung nach einem
Stromausfall ausgestattet.

Bei den Rollkolbenverdichtern
wird die Motordrehung direkt für
die Kompressionsarbeit genutzt.
Die Hauptkomponenten sind Zylinder,
Rollkolben, Schieber und Auslass-
ventil. Diese Rollkolbenverdichter
zeichnen sich im wesentlichen
durch folgende Vorzüge aus:

- Geringe Geräusch- und Vibrations-
  entwicklung durch eine Drehbewegung
- Hoher Wirkungsgrad bei geringem
  Stromverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  durch geringe Reibungsverluste und
  wenig bewegte Teile
- Kompakte und leichte Bauform,
  dadurch geringer Platzbedarf und
  geringes Gewicht

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :        2.300 Watt
Kältemittel              :       R 407 C
Heizleistung           :        2.650 Watt
Geräuschpegel/3m:             43 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen                 :           820 Watt
- Heizen                 :           790 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen                 :            3,7 Amp.
- Heizen                 :            3,5 Amp.
Anlaufstrom           :             19 Amp.
Spannung              :           230 Volt

Energieeffizienzkl.
- Kühlen                 :               C
- Heizen                 :               C
Jährl. Energieverbr.
(500 h)
- Kühlen                 :          410 kWh
- Heizen                 :          395 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    540 mm
Breite  :    700 mm
Tiefe   :    265 mm

Gewicht:     35 kg