Boden-/Deckenklimagerät in
Split-Ausführung
Fabrikat: Euro-Line
Type    : FCR-512-CL

inkl. Infrarot-Fernbedienung und auto-
matischem Wiederanlauf nach Stromaus-
fall.

Gerätebeschreibung
------------------
Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech.
Gehäuse aus weissem Kunststoff.
Lufteintrittsgitter auf der Vorder-
bzw. Unterseite mit dahinterliegendem,
regenerierbaren Filter.

Horizontaler Luftaustritt mit einstell-
baren, senkrechten Luftleitlamellen.
Motorisch betriebene Luftleitlamellen
zur waagerechten bis senkrechten Luft-
verteilung (Auto-Deflektor).

Leise laufender Radialventilator, zwei-
seitig saugend, statisch und dynamisch
ausgewuchtet. Ventilatormotor 3-stufig
mit internem Wicklungsschutz, schwin-
gungsgedämpft gelagert.

Mikroprozessorregelung. Verdampfer aus
Cu-Rohr mit aufgepressten Aluminium-
Lamellen. Isolierte Tropfschale aus
Kunststoff für horizontale und verti-
kale Montage.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
================
Kühlleistung    :        3.500 Watt
Luftleistung    :          620 cbm/h
Geräuschpegel/1m: 35 / 40 / 44 dB(A)
Entfeuchtung    :          1,5 l/h
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    680 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    190 mm

Gewicht:   23,5 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-512-SCLA

mit eingebauter Winterregelung

Gerätebeschreibung
------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Rollkolbenverdichter mit Überstromaus-
löser und thermischem Überlastschutz
schallgedämpft gekapselt und schwin-
gungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperr-
ventile mit Füllstutzen und Bördelan-
schlüsse für Kältemittelleitungen,
vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
für eine Leitungslänge bis zu 7,5 m
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch aus-
gewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungs-
schutz. Luftaustritt horizontal.

Serienmässig mit elektronischer Konden-
satordruckregelung für Betrieb bis
-15 Grad C.

Technische Daten
================
Kühlleistung    :        3.500 Watt
Kältemittel     :        R 407 C
Geräuschpegel/3m:           48 dB(A)
Leistungsaufn.  :        1.310 Watt
Betriebsstrom   :            6 Amp.
Anlaufstrom     :           33 Amp.
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    540 mm
Breite :    700 mm
Tiefe  :    265 mm

Gewicht:     37 kg