Boden-/Deckenklimagerät in Split-
Ausführung als Wärmepumpe
Fabrikat: Euro-Line
Type    : FCR-512-HL

komplett mit Infrarot-Fernbedienung,
automatischem Wiederanlauf nach Strom-
ausfall sowie automatische Umschaltung
kühlen / heizen

Gerätebeschreibung
------------------
Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech.
Gehäuse aus weissem Kunststoff.
Lufteintrittsgitter auf der Vorder-
bzw. Unterseite mit dahinterliegendem,
regenerierbaren Filter.

Horizontaler Luftaustritt mit einstell-
baren, senkrechten Luftleitlamellen.
Motorisch betriebene Luftleitlamellen
zur waagerechten bis senkrechten Luft-
verteilung (Auto-Deflektor).

Leise laufender Radialventilator, zwei-
seitig saugend, statisch und dynamisch
ausgewuchtet. Ventilatormotor 3-stufig
mit internem Wicklungsschutz, schwin-
gungsgedämpft gelagert.

Mikroprozessorregelung. Verdampfer aus
Cu-Rohr mit aufgepressten Aluminium-
Lamellen. Isolierte Tropfschale aus
Kunststoff für horizontale und verti-
kale Montage.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - Heizen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Automatische / manuelle Umschaltung
  Heizen / Kühlen
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
================
Kühlleistung    :        3.300 Watt
Heizleistung    :        4.100 Watt
Luftleistung    :          620 cbm/h
Geräuschpegel/1m: 35 / 40 / 44 dB(A)
Entfeuchtung    :          1,8 l/h
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    680 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    190 mm

Gewicht:   23,5 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-512-SHA

Gerätebeschreibung
------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit
besteht aus verzinktem Stahlblech
und ist durch eine Einbrennlackierung
doppelt korrosionsgeschützt.

Alle Motoren sind gegen Überlastung
und Überhitzung geschützt. Am
Verdampfer befindet sich ein Ver-
eisungsschutz-Thermistor. Das
Gerät ist mit einer automatischen
Wiedereinschaltung nach einem
Stromausfall ausgestattet.

Bei den Rollkolbenverdichtern
wird die Motordrehung direkt für
die Kompressionsarbeit genutzt.
Die Hauptkomponenten sind Zylinder,
Rollkolben, Schieber und Auslass-
ventil. Diese Rollkolbenverdichter
zeichnen sich im wesentlichen
durch folgende Vorzüge aus:

- Geringe Geräusch- und Vibrations-
  entwicklung durch eine Drehbewegung
- Hoher Wirkungsgrad bei geringem
  Stromverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  durch geringe Reibungsverluste und
  wenig bewegte Teile
- Kompakte und leichte Bauform,
  dadurch geringer Platzbedarf und
  geringes Gewicht

Technische Daten
================
Kühlleistung    :        3.300 Watt
Kältemittel     :        R 407 C
Heizleistung    :        4.100 Watt
Geräuschpegel/3m:           48 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen        :        1.250 Watt
- Heizen        :        1.290 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen        :          5,8 Amp.
- Heizen        :          6,0 Amp.
Anlaufstrom     :           33 Amp.
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    540 mm
Breite :    700 mm
Tiefe  :    265 mm

Gewicht:     38 kg