Boden-/Deckenklimagerät in Split-
Ausführung als Wärmepumpe
Fabrikat: Euro-Line
Type    : FCR-522-HL

komplett mit Infrarot-Fernbedienung,
automatischem Wiederanlauf nach Strom-
ausfall sowie automatische Umschaltung
kühlen / heizen

Gerätebeschreibung
------------------
Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech.
Gehäuse aus weissem Kunststoff.
Lufteintrittsgitter auf der Vorder-
bzw. Unterseite mit dahinterliegendem,
regenerierbaren Filter.

Horizontaler Luftaustritt mit einstell-
baren, senkrechten Luftleitlamellen.
Motorisch betriebene Luftleitlamellen
zur waagerechten bis senkrechten Luft-
verteilung (Auto-Deflektor).

Leise laufender Radialventilator, zwei-
seitig saugend, statisch und dynamisch
ausgewuchtet. Ventilatormotor 3-stufig
mit internem Wicklungsschutz, schwin-
gungsgedämpft gelagert.

Mikroprozessorregelung. Verdampfer aus
Cu-Rohr mit aufgepressten Aluminium-
Lamellen. Isolierte Tropfschale aus
Kunststoff für horizontale und verti-
kale Montage.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - Heizen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Automatische / manuelle Umschaltung
  Heizen / Kühlen
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
================
Kühlleistung    :        6.200 Watt
Heizleistung    :        7.100 Watt
Luftleistung    :          790 cbm/h
Geräuschpegel/1m: 44 / 47 / 50 dB(A)
Entfeuchtung    :          3,3 l/h
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    680 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    190 mm

Gewicht:   23,5 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-522-SH3

Gerätebeschreibung
------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Rollkolbenverdichter mit Überstromaus-
löser und thermischem Überlastschutz
schallgedämpft gekapselt und schwin-
gungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. 4-Wege-
Umschaltventil für Wärmepumpenbetrieb.
Mit Abtauautomatik.

Absperrventile mit Füllstutzen und
Bördelanschlüsse für Kältemittellei-
tungen, vorgefüllt mit Kältemittel
R 407 C für eine Leitungslänge bis zu
7,5 m und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch aus-
gewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungs-
schutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
================
Kühlleistung    :        6.200 Watt
Kältemittel     :        R 407 C
Heizleistung    :        7.100 Watt
Geräuschpegel/3m:           55 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen        :        2.800 Watt
- Heizen        :        3.000 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen        :          4,8 Amp.
- Heizen        :          5,0 Amp.
Anlaufstrom     :           28 Amp.
Spannung        :          400 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    835 mm
Breite :    850 mm
Tiefe  :    305 mm

Gewicht:     70 kg