CARRIER  LUFTGEKÜHLTE  SPLIT- KÄLTEMASCHINE  38 GLS 07 G 

Die neue, attraktive kompakte luftgekühlte Kältemaschine gefertigt aus wetterfesten Materialien mit einem Kunststoff-Ausblasgrill. Das dauerhafte Finish hält extremen klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand. Durch neue Technologien bei der Komponentenfertigung wurden eine wesentliche Volumenverkleinerung und damit auch Gewichtsreduzierung erzielt. Das Außengerät wurde speziell für das Alternativ-Kältemittel R 410A neu konzipiert.  Das robuste und schwingungsfrei laufende Außengerät benötigt nur eine kleine Stellfläche und kann im Freien am Boden, an der Außenwand oder auf Balkons installiert werden.
 
VERDICHTER

Ein neu für Kältemittel R 410A entwickelter Rollkolbenverdichter garantiert noch leiseren Betrieb mit hoher Leistung bei minimalem Stromverbrauch und erhöht zudem auch die Leistungszahl.

LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER

Der nach neuesten Techniken für Kältemittel R 410A gefertigte luftgekühlte Verflüssiger besteht aus Kupferrohren mit aufgewalzten Aluminiumrippen.

VENTILATOR

Direkt angetriebener, geräuscharmer Axialventilator mit horizontalem Luftausblas.

KÄLTEMITTELKREISLAUF

Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig vorhanden. Die Kältemitteleinspritzung erfolgt aus Geräuschgründen im Außengerät.
Das Gerät verfügt über Bördelanschlüsse (Anschluß f. 3/8“ u. ¼“).

KÄLTETECHNISCHE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Hoch– und Niederdruckschalter als Schutz gegen zu hohen Verflüssigungsdruck bzw. zur Überwachung von Kältemittelverlust sind werkseitig installiert.

SCHALTKASTEN

Die elektrischen Einrichtungen sind anschlußfertig an eine Klemmleiste verdrahtet. Ebenfalls standardmäßig enthalten ist eine thermostatische Verflüssigerdruckregelung zur Steuerung der Verflüssigerlüftermotordrehzahl, wodurch der Betrieb bis zu einer Außentemperatur von –5 °C möglich ist.

TECHNISCHE DATEN

Betriebs-Kälteleistung		KW	
			
Gesättigte Sauggastemperatur		°C	
			
Außentemperatur max.	+43	°C	
Außentemperatur min.	- 5	°C	
			
Luftvolumenstrom	306	l/s	
Lüfteranzahl	1	Stck.	
Verdichteranzahl	1	Stck.	
Kältemittel	R410A		
Kältemittelmenge	0,605	kg	
			
ELEKTRISCHE DATEN VERDICHTERMOTOR			
Leistungsaufnahme bei Betriebsbedingungen		KW	
Nennstrom	3,4	A	
Anlaufstrom	20	A	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR			
Nennstrom 	0,25	A	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
Breite/Tiefe/Höhe	660/220/504	mm	
Betriebsgewicht 	26,5	kg	
			
Fabrikat:		 CARRIER	
Typ:		38 GLS 07 G	
			
Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen :	....................	DM	
Technische Änderungen vorbehalten

ZUBEHÖR

Halterung für Außengerät

Als kompletter Bausatz mit Halterungen und Montagematerial	    DM........

INBETRIEBNAHME, EINREGULIERUNG UND ÜBERGABE

Der betriebsfertig aufgestellten und elektroseitig angeschlos-
senen  Geräte  sowie  der  bauseitig vorverlegten Kältemittel-
leitungen; bei gleichzeitiger Einweisung des Bedienungsper-
sonals unter Zugrundelegung einer Anreise.                                  DM......