Stck Luftgekühlter Flüssigkeitskühler
als Hydronik-System
Fabrikat: Euro-Line
Type     : HRAT 0101

Wasserkühlmaschine, luftgekühlt zur
Aussenaufstellung mit Axialventilatoren
und vollhermetischen Scroll-Verdichtern.

Gerätekurzbeschreibung
-----------------------------
Grundrahmen und Aufbau des Gerätes aus
verzinktem Stahlblech, mit einer hoch-
festen, strapazierfähigen "Mehrschicht-
lackierung" versehen.

Langsamlaufende Axialventilatoren mit
stetiger Drehzahlregelung in Abhängig-
keit des Verflüssigungsdruckes
(Winterregelung bis - 10 Grad C) opti-
mieren den Kältekreislauf und garan-
tieren einen extrem leisen Betrieb.

Verflüssiger, grosszügig dimensioniert
als Rippenrohrwärmetauscher aus Kupfer-
rohren mit Aluminiumlamellen. Alle Ver-
flüssiger werden einer Dichtigkeits-
prüfung bei 30 bar unterzogen.

Verdampfer als Hochleistungs-Platten-
wärmetauscher aus hartgelötetem, nicht
rostendem Stahlblech mit elektrischer
Begleitheizung.

Schaltkasten mit abschliessbarem, tür-
verriegelnden Hauptschalter sowie
Sicherungsautomaten mit Türauslöser.

Mikroprozessorregelung CVM2, komplett
mit Tastatur und Anzeige sowie der
Anschlussmöglichkeit an eine Fernbe-
dienung.

Kältekreis ausgestattet mit:

- Filtertrockner
- Schauglas
- Thermisches Expansionsventil mit
  externem Druckausgleich
- Hochdruckschalter
- Differenzdruckschalter als Strö-
  mungsüberwachung

Technische Daten
=============
Kühlleistung              :     26.800 Watt
Wassermenge            :           4,6 cbm/h
Schallpegel 1m          :           65 dB(A)
Leistungsaufn.           :     81/ 90 Watt
Nennstromaufnahme :        20,6 Amp.
Anlaufstrom              :       127,0 Amp.
Spannung                  :          400 Volt

Abmessungen
-----------------
Höhe  :  1.700 mm
Breite :  1.450 mm
Tiefe  :    550 mm

Gewicht:    310 kg