Hydronik-Kassetten-Einbaugerät im Euro-
Deckenraster als Zweileiter-Ausführung
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 42 GWC 012

Gerätebeschreibung
-------------------------------
Attraktives Decken-Einbaugerät in 
modernem Styling mit sehr geringer 
Bauhöhe (298 mm) in 2-Leiter-Aus-
führung.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, 
schall- und wärmedämmend verkleidet. 
Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff 
mit Parallel-Lamellen, Luftansaug von 
unten über regenerierbaren Synthetik-
Filter. Luftausblas wahlweise nach 2, 3 
oder 4 Seiten.

Ein Frischluftanteil und ein Kanalan-
schluß für benachbarte Räume ist 
serienmäßig vorgesehen. Nach Öffnen 
des Luftansauggitters ist die Elektro-
nik und alle wichtigen Einbauteile 
des Gerätes leicht zugänglich.
 
Serienmäßig ist eine Kondensatpumpe 
mit einer Förderhöhe von bis zu 500 mm 
über Unterkante Zwischendecke ein-
gebaut.

Luftkühler
---------------
2- bzw. 3-reihiger runder Wasser-/Luft-
Hochleistungs-Wärmetauscher aus 
mechanisch geweiteten Cu-Rohren mit 
durchgehenden Alu-Rippen, Ent-
lüftungs- und Entleerungsventilen sowie 
Messinganschlüssen.

Ventilator
--------------
Ein neuer Radial-Ventilator mit drei-
stufigem Motor bewirkt eine gleich-
mäßigere Luftverteilung und Geräusch-
minderung.

Schaltkasten
--------------------
Komplett intern verdrahtet, ausgerüstet 
mit: 
    - Klemmleiste für Wechselstroman-
      schluß und Anschlußklemmen für 
      Fernbedienung.

Technische Daten
==============
Kühlleistung: 5.900 Watt
Luftleistung: 1.100 cbm/h
Schallpegel: 25/ 31/ 48 dB(A)
Leistungsaufnahme.: 85 Watt
Wasserdruckverlust: 19 kPa
Wassermenge: 0,287 l/s
Stromaufnahme: 0,47 Amp.
Spannung: 230 Volt

Abmessungen
===========
Innenteil
----------
Höhe: 298 mm
Breite: 825 mm
Tiefe: 825 mm

Gewicht: 41 kg

Blende
---------
Höhe: 30 mm
Breite: 960 mm
Tiefe: 960 mm

Gewicht: 5 kg