Split-Klimagerät als Kanalmodell
Fabrikat: Euro-Line 
Type     : AD-52-AL

inkl. Infrarot-Fernbedienung, Ausblas-
kasten und automatischem Wieder-
anlauf nach Stromausfall.

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung ausge-
kleidet. Saugseitig ein gebohrter 
Winkelrahmen für Kanalanschluss
vorgesehen. Druckseitig Stutzen
für Rundrohranschluss. Besonders
geräuscharmer, direkt angetriebener
Radialventilator, 2-seitig saugend,
statisch und dynamisch ausge-
wuchtet. Motor mit Wicklungsschutz.
Korrosionsgeschützte Kondensat-
wanne. Verdampfer aus Kupferrohr
mit aufgepressten Aluminium-
Lamellen. Seitlich angebauter
Schaltkasten, komplett verdrahtet.

Die Infrarot-Fernbedienung mit
Raumtemperaturfühler schaltet bis 
zu einer Entfernung von 10 m
folgende Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart Automatik,
  Kühlen, mildes Trocknen, 
  Umluft
- Drei Gebläsestufen, auto-
  matische/manuelle Gebläse-
  stufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18
  bis 28 Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24-Std.-Echt-
  zeit sowie 1 Std. Aus-Schalt-
  uhr
- Nachtanhebung
- Einschalten der Zuluftlenkauto-
  matik
- LCD-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen
  Infrarot-Fernbedienung und
  Inneneinheit umschaltbar

Technische Daten
===============
Kühlleistung: 5.800 Watt
Luftleistung: 760 cbm/h
max. externe
stat. Pressung: 50 /  70 Pa
Stromversorgung: 230 / 50 V/Hz
Schallpegel: 48 dB(A)
Energieeffizienzklasse: A
Leistungszahl EER/COP: 3,22

Abmessungen Gerät
--------------------------------
Höhe: 266 mm
Breite: 1.132 mm
Tiefe: 571 mm

Gewicht: 35 kg

Abmessungen  Ausblaskasten
----------------------------------------
Höhe: 266 mm
Breite: 1.132 mm
Tiefe: 771 mm

Gewicht: 7,5 kg

----

Verflüssiger-Einheit in Wärmepumpen-
ausführung / R410A
Fabrikat: Euro-Line 
Type     : AE-52-AH3

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Das Gehäuse der Außeneinheit besteht aus
verzinktem Stahlblech und ist durch eine
Einbrennlackierung doppelt korrosionsge-
schützt.

Rollkolbenverdichter mit Überstrom-
auslöser und thermischem Überlastschütz 
schallgedämpft gekapselt und schwin-
gungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in groß-
flächiger, gebogener Ausführung aus 
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperr-
ventile mit Füllstutzen und Bördelan-
schlüße für Kältemittelleitungen vor-
gefüllt mit Kältemittel R410A für eine 
Leitungslänge bis zu 7,5 m. Bördel-
anschlüsse 6,35 mm (1/4") 
und 9,53 mm (3/8").

Geräuscharmer, langsam laufender
Axialventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet, schwingungsgedämpft
gelagert. Ventilatormotor mit internem
Wicklungsschutz. Luftaustritt 
horizontal.

Serienmäßig mit elektronischer Konden-
satordruckregelung für Betrieb bis
-15 Grad C.

Technische Daten:
===============
Kühlleistung: 5.500 Watt
Heizleistung: 5.560 Watt
Kältemittel: R410A
Geräuschpegel: 48 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen: 1.690 Watt
- Heizen: 1.600 Watt
Spannung: 400 Volt
Energieeffizienzkl.   
- Kühlen:  A
- Heizen:  B

Abmessungen
-----------------------
Höhe: 690 mm
Breite: 846 mm
Tiefe: 302 mm

Gewicht: 56 kg