Split-Klimagerät als Wandmodell
Fabrikat: Euro-Line 
Type     : AW-64-AL

inkl. Infrarot-Fernbedienung und
automatischem Wiederanlauf nach
Stromausfall.

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Gehäuse aus weißem Kunststoff, schall-
und wärmedämmed ausgekleidet. 
Hochklappbares Lufteintrittsgitter auf 
der Vorderseite mit dahinter liegendem, 
herausnehmbarem, regenierbarem
Filter.

Luftaustritt auf der Unterseite mit 
einstellbaren Luftleitlamellen zur seit-
lichen Luftverteilung. Luftrichtung 
automatisch über Auto-Deflektor.

Die statisch und dynamisch aus-
gewuchteten Tangentialventilatoren (dre-
istufig) gewährleisten einen geräusch-
armen Betrieb.

Mikroprozessorregelung. Verdampfer aus
Cu-Rohr mit aufgepreßten Aluminium-
Lamellen.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu einer
Entfernung von 10 m folgende 
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  -Automatik,
  -Kühlen,
  -mildes Trocknen,
  -Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische/
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur 
  Temperatureinstellung von 16 bis
  30 Grad C
- Zeitschaltuhr Zeiteinstellung in 
  24 Std. Echtzeit sowie 1 Std. 
  Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektro Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen In-
  frarot-Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
===============
Kühlleistung: 6.810 Watt
Luftleistung: 990 cbm/h
Schalldurchpegel: 44 / 49 dB(A)
Entfeuchtung: 2,66 l/h
Spannung: 400 Volt
Leistungszahl EER: 3,01

Abmessungen
----------------------
Höhe: 295 mm
Breite: 1.060 mm
Tiefe: 210 mm

Gewicht: 15 kg

- - - 
Verflüssiger-Einheit / R410A
Fabrikat: Euro-Line 
Type     : AE-64-ACL3

mit eingebauter Winterregelung

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Das Gehäuse der Außeneinheit besteht aus
verzinktem Stahlblech und ist durch eine
Einbrennlackierung doppelt korrosionsge-
schützt.

Rollkolbenverdichter mit Überstrom-
auslöser und thermischem Überlast-
schütz schallgedämpft gekapselt und 
schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in groß-
flächiger, gebogener Ausführung 
aus Kupferrohr mit Alu-Lamellen. 
Absperrventile mit Füllstutzen und 
Bördelanschlüße für Kältemittel-
leitungen vorgefüllt mit Kältemittel
R410A für eine Leitungslänge bis 
zu 7,5 m. Bördelanschlüsse 6,35 mm 
(1/4") und 9,52 mm (3/8").

Geräuscharmer, langsam laufender
Axialventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet, schwingungsgedämpft
gelagert. Ventilatormotor mit internem
Wicklungsschutz. Luftaustritt hori-
zontal.

Serienmäßig mit elektronischer Konden-
satordruckregelung für Betrieb bis
-15 Grad C.

Technische Daten:
===============
Kühlleistung: 6.810 Watt
Kältemittel: R410A
Geräuschpegel: 47 dB(A)
Leistungsaufnahme: 2.260 Watt
Betriebsstrom: 4,1 Amp.
Anlaufstrom: 55 Amp.
Spannung: 400 Volt
Energieeffizienzkl.: B

Abmessungen
-----------------------
Höhe: 680 mm
Breite: 900 mm
Tiefe: 340 mm

Gewicht: 74 kg