Split-Klimagerät als Boden-/Deckenmodell
Fabrikat: Euro-Line 
Type     : FC-38-AL

inkl. Infrarot-Fernbedienung und auto-
matischem Wiederanlauf nach Strom-
ausfall

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech.
Gehäuse aus weissem Kunststoff.
Lufteintrittsgitter auf der Vorder- bzw.
Unterseite mit dahinter liegendem,
regenerierbarem Filter.

Horizontaler Luftaustritt mit einstell-
baren, senkrechten Luftleitlamellen. 
Motorisch betriebene Luftleitlamellen 
zur waagerechten bis senkrechten
Luftverteilung (Auto-Deflektor).

Leise laufender Radialventilator, 
zweiseitig saugend, statisch und 
dynamisch ausgewuchtet. Ventilator-
motor 3-stufig mit internem Wicklungs-
schutz, schwingungsgedämpft 
gelagert.

Mikroprozessorregelung. Verdampfer aus
Cu-Rohr mit aufgepreßten Aluminium-
Lamellen. Isolierte Tropfschale aus
Kunststoff für horizontale und vertikale
Montage.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu einer
Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik,
  - Kühlen,
  - mildes Trocknen,
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische/
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 16 bis
  30 Grad C
- Zeitschaltuhr Zeiteinstellung in 
  24 Std. Echtzeit sowie 1 Std. Aus-
  Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen
  Infrarot-Fernbedienung und 
  Inneneinheit umschaltbar

Technische Daten
===============
Kühlleistung: 3.600 Watt
Luftleistung: 700 cbm/h
Schalldruckpegel: 38 / 47 dB(A)
Entfeuchtung: 1,3  l/h
Spannung: 230 Volt
Leistungszahl EER: 3,21

Abmessungen
----------------------
Höhe: 680 mm
Breite: 900 mm
Tiefe: 190 mm

Gewicht: 23,5 kg

----
Verflüssiger-Einheit / R410A
Fabrikat: Euro-Line 
Type    : AE-38-ACL

mit eingebauter Winterregelung

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Das Gehäuse der Außeneinheit besteht aus
verzinktem Stahlblech und ist durch eine
Einbrennlackierung doppelt korrosionsge-
schützt.

Rollkolbenverdichter mit Überstrom-
auslöser und thermischem Überlast-
schütz schallgedämpft gekapselt und 
schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in groß-
flächiger, gebogener Ausführung 
aus Kupferrohr mit Alu-Lamellen. 
Absperrventile mit Füllstutzen und 
Bördelanschlüße für Kältemittel-
leitungen vorgefüllt mit Kältemittel
R410A für eine Leitungslänge bis 
zu 7,5 m. Bördelanschlüsse 6,35 mm 
(1/4") und 9,52 mm (3/8").

Geräuscharmer, langsam laufender
Axialventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet, schwingungsgedämpft
gelagert. Ventilatormotor mit internem
Wicklungsschutz. Luftaustritt hori-
zontal.

Serienmäßig mit elektronischer Konden-
satordruckregelung für Betrieb bis
-15 Grad C.

Technische Daten:
===============
Kühlleistung: 3.630 Watt
Kältemittel: R410A
Geräuschpegel: 42 dB(A)
Leistungsaufnahme: 1.115 Watt
Betriebsstrom: 5,0 Amp.
Anlaufstrom: 25 Amp.
Spannung: 230 Volt
Energieeffizienzkl.:  A

Abmessungen
-----------------------
Höhe: 610 mm
Breite: 795 mm
Tiefe: 290 mm

Gewicht: 36 kg