EUROLINE LUFTGEKÜHLTER  KALTWASSERSATZ   30 EM 048            MIT PUFFERSPEICHER 

In Form einer kompletten, anschlußfertigen Einheit in Kompaktbauweise; Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Einbrennlack-Finish für zusätzliche Haltbarkeit hält strengsten klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand; durch die witterungsbeständige Ausführung zur Aufstellung im Freien geeignet. Ein breiter Betriebsbereich von +46 °C bis –15 °C in Verbindung mit Sole ist einer der Vorzüge.

VERDICHTER

Auf Gummischwingungsdämpfern montierter sauggasgekühlter Hochleistungs-Hubkolbenverdichter mit eingebautem Übertemperatur- und Überstromschutz garantiert zuverlässigen Betrieb; Druckausgleichsventil zwischen Hoch- und Niederdruckseite; Geräusch- und Schwingungsübertragungen werden durch einen Sauggas-Schalldämpfer auf ein Minimum gesenkt. Eine Verdichter-Kurbelwannen-heizung ist werkseitig installiert.

VERDAMPFER

Kompakter geschweißter Kältemittel-Wasser-Plattenwärmetauscher erfordert weniger Kältemittel als herkömmliche Wärmetauscher, ein leicht zugängliches Entlüftungsventil befindet sich in der Lüftersektion. Max. Betriebsdruck wasserseitig 30 bar, kältemittelseitig 28 bar; Wasseranschlüsse 1" Innengewinde.

KALTWASSERPUMPE

Bereits serienmäßig ist eine dreistufige, von Hand umschaltbare Umwälzpumpe eingebaut.

PUFFERSPEICHER

Ein externer, isolierter Pufferspeicher mit einem Wasserinhalt von 80 l erhöht die Laufzeit des Verdichters. Es besteht die Möglichkeit mehrere Innengeräte über eine Ringleitung anzuschließen. Füllstutzen, Wasserentleer- und Entlüftungsventil befinden sich ebenfalls am Pufferspeicher.

WASSERSEITIGE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Geschlossenes Ausdehnungsgefäß im Kaltwassersatz
Strömungswächter
Temperatursensoren Wasser-EIN-/AUSTRITT
Sicherheitsventil

LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER

Kältemittel-Luft-Wärmetauscher aus Cu-Rohr mit Aluminium-Spezialrippen und großer Oberfläche.

VENTILATOR

Direktangetriebener, geräuscharmer Axialventilator mit horizontalem Luftausblas; extrem laufruhiger Betrieb durch langsame Drehzahl und großem Durchmesser.

KÄLTEMITTELKREISLAUF

Kältemittelleitungen aus Cu-Rohr; mit Geräusch- und Pulsationsdämpfer in der Heißgasleitung; Accu-Rater als exklusive Expansionsvorrichtung für leistungsfähige, genaue Expansion des Kältemittels und erhöhte Verdichter-Zuverlässigkeit.

KÄLTETECHNISCHE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Hoch- und Niederdruckschalter.

SCHALTKASTEN

Komplett intern verdrahtet, ausgerüstet mit: Klemmleiste für Drehstrom-Anschluß                     (400/3/N/50/V/Ph/Hz), Verdichterschütz, Steuersicherung, transistorisierter Verflüssigungsdruckregler mit Druckgeber.

Haupt-Trennschalter; Mikroprozessor-Regelsystem MCS zur kompletten Steuerung und Überwachung der Kältemaschine durch Hoch-/Niederdruckschalter, Fühler im Kaltwasser-Ein-/Austritt und Strömungswächter. Transformator, Anschlußklemmen für Fernbedienungs-Schalter und allgemeines Alarmsignal.

TECHNISCHE DATEN

Betriebs-Kälteleistung		KW	
			
Kaltwassereintrittstemperatur		°C	
Kaltwasseraustrittstemperatur		°C	
Außentemperatur		°C	
			
Luftvolumenstrom	1667	l/s	
Lufteintritt max.	+46	°C	
Lufteintritt min.	-15	°C	
Lüfteranzahl	2	Stck.	
Lüfterdrehzahl	13,2	U/s	
Verdichteranzahl	1	Stck.	
Kältemittel	R407C		
Kältemittelmenge	2,70	kg	
			
ELEKTRISCHE DATEN VERDICHTERMOTOR			
Leistungsaufnahme bei Betriebsbedingungen		KW	
Nennstrom	10,5	A	
Anlaufstrom	45	A	
Spannung/Frequenz	400/3/50	V/Ph/Hz	
			
ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR			
Nennstrom 	2x0,67	A	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
KALTWASSERPUMPE			
Kaltwasservolumenstrom 		l/s	
Druckverlust extern 		kPa	
Nennstrom	0,95	A	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
PUFFERSPEICHER			
Wasserinhalt	80	l	
Wasseranschlüsse	1”	Gas	

TECHNISCHE DATEN
			
AUSDEHNUNGSGEFÄß			
Inhalt	6	l	
			
Breite/Tiefe/Höhe	1030/465/1285	mm	
Betriebsgewicht ohne Pufferspeicher	143	kg	
			
Fabrikat:		 CARRIER	
Typ:		30 EM 048	
			
Preis komplett :	....................	DM	
Preis ohne Pufferspeicher :	....................	DM	
Technische Änderungen vorbehalten

ZUBEHÖR

Verbindungsleitungs-Kit für
30EM 036 - 060						....................     DM