Euroline  Luftgekühlter  Flüssigkeitskühler   

Aquasnap Junior  30 RA 011        

In Form einer kompletten, anschlußfertigen Einheit in Kompaktbauweise; Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Einbrennlack-Finish für zusätzliche Haltbarkeit hält strengsten klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand; durch die witterungsbeständige Ausführung zur Aufstellung im Freien geeignet. Ein breiter Betriebsbereich von +46 °C bis –10 °C in Verbindung mit Sole ist einer der Vorzüge. Abnehmbare Verkleidungselemente erleichtern Zugang und Service.

VERDICHTER
Auf Gummischwingungsdämpfern montierter sauggasgekühlter Scroll Verdichter mit eingebautem Übertemperaturschutz garantiert zuverlässigen Betrieb; sehr geräusch- und schwingungsarmer Lauf des Verdichters

VERDAMPFER
Kompakter geschweißter Kältemittel-Wasser-Plattenwärmetauscher erfordert weniger Kältemittel als herkömmliche Wärmetauscher; Entlüftungsventil; max. Betriebsdruck wasserseitig 3,0 bar; Wasseranschlüsse 1" Innengewinde.

KALTWASSERPUMPE
Serienmäßig ist eine dreistufige, von Hand umschaltbare Umwälzpumpe eingebaut.

WASSERSEITIGE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
Geschlossenes Ausdehnungsgefäß im Kaltwassersatz
Strömungswächter
Sicherheitsventil

LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER
Kältemittel-Luft-Wärmetauscher aus Cu-Rohr mit Aluminium-Spezialrippen und großer Oberfläche.

VENTILATOR
Direktangetriebener, geräuscharmer Axialventilator mit horizontalem Luftausblas; extrem laufruhiger Betrieb durch langsame Drehzahl und großem Durchmesser.
Die fortschrittliche Profilschaufelkonstruktion bewirkt niedrige Drehzahl, geringe Leistungsaufnahme und minimale Schallemission durch Unterdrückung der Niederfrequenz-Spitzentöne.
Der 2-stufige wettergeschützte Antriebsmotor (Schutzart IP55) ist mit wartungsfreien Lagern, Wellenabdichtung und thermischen Überlastschutz ausgerüstet. Bei Teillast oder niedrigen Außentemperaturen schaltet der Motor automatisch auf die kleine Drehzahl um. Das Ventilator-Motor-Aggregat ist zur Vermeidung von Schwingungs-übertragungen getrennt vom Gehäuse montiert.

KÄLTEMITTELKREISLAUF
Kältemittelleitungen aus Cu-Rohr; Accu-Rater als Expansionsvorrichtung für leistungsfähige, genaue Expansion des Kältemittels und erhöhte Verdichter-Zuverlässigkeit. Kältemittel R410A

KÄLTETECHNISCHE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
Hoch- und Niederdruckschalter.

PRO-DIALOG-PLUS REGELUNG

Das PRO-DIALOG-Plus Regelsystem ist ein auf Mikroprozessor-Basis arbeitendes, elektronisches Steuer- und Regelsystem in Modulbauweise und umfaßt im wesentlichen folgende Ausstattung:

-Sensoren zum Erfassen von Kaltwasserein-/austrittstemperatur, Verflüssigungs-/  Verdampfungsdruck  und Sauggas-Überhitzungstemperatur in Kältemittelkreislauf.

-Regelmodule bestehend aus einem Hauptmodul mit integriertem Mikroprozessor, Analog-Digital-Wandler für die angeschlossenen Meßwertgeber (Hoch- und Niederdruck) sowie entsprechende Steuer- und Regelmodule für die anderen Komponenten.

Standardmäßig verfügbar sind folgende Funktionen:

-Regelung der Kaltwasseraustrittstemperatur durch einen PID-Algorithmus
-Kältekreislauf-Managementsystem mit Verflüssigerdruckregelung

-Ansteuerung der Kaltwasserpumpe mit Nachlaufzeit.

-Stördiagnosesystem für folgende Sicherheitseinrichtungen:
Betriebsüberwachung, Motorstromüberwachung, Pumpenüberwachung, Sicherheits-Hochdruckwächter und Kältemittelfüllungsüberwachung, Kälteträger-Strömungsüberwachung durch Temperaturdifferenzmessung, 
Kälteträger-Frostschutzüberwachung und Diagnose aller Regelmodule und Sensoren.

Externe Anschlußmöglichkeiten des PRO-DIALOG-PLUS-Regelsystems:

- digitale Eingänge (potential behaftet): externe Freigabe, Aktivierung des 2.            Kaltwassertemperatur-Sollwertes

- Sammelstörmeldung potentialfrei

STEUERSCHRANK

Gefertigt und komplett verdrahtet nach EN 60204 und UVV/VBG 4. Er entspricht den EMV-Richtlinien und ist ausgerüstet mit folgenden Bauteilen:

Klemmleiste für Hauptstromeinspeisung (230V/1Ph/PE/50Hz), Trafo für Steuerstrom 24 V, Leistungsschütze und Sicherungen für Verdichtermotoren und Ventilatormotoren sowie Pumpenschütze für Hydronikmodul, Hilfsrelais und Steuerschütze.

ZUBEHÖR

Service Schnittstelle
Anzeige und Bedienungstableau mit einem Eingabefeld zum Lesen, ändern und Quittieren von Betriebsinformationen 
	
									....................    DM

Fernbedienung
Mit Ein/Aus Taste, Betriebsmodus Taste, Betriebsleuchte,Alarmanzeige 
	
									....................    DM

CCN Clock Board
Zur Anbindung an das Carrier CCN Network oder das Service Tool. Echtzeit Uhr zur zeitlichen Erfassung der Störmeldungen
	
									....................    DM

TECHNISCHE DATEN

Betriebs-Kälteleistung		KW	
			
Kaltwassereintrittstemperatur		°C	
Kaltwasseraustrittstemperatur		°C	
Kaltwasservolumenstrom nominal	0,46	L/s	
Systemwasservolumen minimal	32	L	
Systemwasservolumen maximal	65	L	
Außentemperatur		°C	
			
Lufteintritt max.	+46	°C	
Lufteintritt min.	-10	°C	
Luftvolumenstrom		l/s	
Lüfteranzahl	2	Stck.	
Lüfterdrehzahl	17,2	U/s	
Verdichteranzahl	1	Stck.	
Kältemittel	R410A		
Kältemittelmenge	2,97	kg	
			
ELEKTRISCHE DATEN VERDICHTERMOTOR			
Leistungsaufnahme bei Betriebsbedingungen	3,22	KW	
Nennstrom	6,2	A	
Anlaufstrom	54	A	
Spannung/Frequenz	400/3/50	V/Ph/Hz	
			
ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR			
Nennstrom 	1,64	A	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
KALTWASSERPUMPE			
Kaltwasservolumenstrom 		l/s	
Druckverlust extern 		kPa	
Nennstrom	0,5	A	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
Wasseranschlüsse	1”	Gas	
AUSDEHNUNGSGEFÄß			
Inhalt	2,0	l	
			
Breite/Tiefe/Höhe	800/300/1264	mm	
Betriebsgewicht 	127	kg	
			
Fabrikat:		 Euroline	
Typ:		30 RA 011	

Preis komplett :	....................	DM	
Technische Änderungen vorbehalten