FLÜSSIGKEITSKÜHLER 30 RA 070
in Form einer luftgekühlten anschlußfertigen Einheit für Außenaufstellung, gefertigt nach dem Qualitätsstandard ISO 9001, ab Baugröße 090 mit 
2 unabhängigen Kältemittelkreisläufen. Gehäuse und Rahmen bestehen aus stabilen verzinktem isoliertem Stahlblech mit einer zusätzlichen witterungsbeständigen Polyester-Einbrenn-lackierung im Farbton RAL 7035, besonders ge-räuscharme Ausführung. 
Großflächige Türen und abnehmbare Verkleidungs-elemente erleichtern Zugang und Service.
Die neuzeitliche technische Konzeption der Geräte ermöglicht den Einsatz sowohl im Klima- als auch im Prozeßkältebereich.
Der Flüssigkeitskühler wird im Werk einem mehr-stündigen Probelauf unter Standardbedingungen unterzogen mit Kontrolle der Medien-Volumen-ströme, Medien-Temperaturen, Leistungsaufnahme usw.
Dazu gehört die Einstellung und Funktionskon-trolle der Regel- und Sicherheitseinrichtungen, u.a. Hoch- und Niederdruckschalter, Frostschutz.
Die Leistungsdaten sind geprüft nach EUROVENT-Standard.

VERDICHTER
Sauggasgekühlter Hermetik-Spiralverdichter der neuen Generation, auf Gummi-Schwingungsdämpfern montiert, mit Druckgasüberhitzungsschutz, Motor-schutz, robuster Motorwicklung, Ölpumpe, Schau-glas, Rückschlagventil in der Druckleitung, Direktanlauf, Kältemittelanschlüsse geschweißt bzw. mit Rotalockanschlüssen versehen, Ölaus-gleichsleitung bei zwei Verdichtern in einem Kreislauf, unempfindlich gegen Flüssigkeits-schläge und Drehrichtungsumkehr.

VERDAMPFER
Kompakter Hochleistungs-Plattenwärmetauscher, 
gefertigt aus Edelstahl, ausgelegt für trockene Kältemittelexpansion und optimale Wärmeübertra-gung, mit besonders geringem Kältemittelinhalt, ab Baugröße 090 mit 2 getrennten Kältemittel-kreisläufen. Der Verdampfer ist gegen Schwitz-wasserbildung allseitig mit einer diffusions-dichten 19 mm dicken Schaumstoffisolierung ver-sehen und besitzt eine thermostatisch geregelte elektrische Begleitheizung, als Frostschutz bis 
-10°C Umgebungstemperatur.

Zulässige Betriebsdrücke sind wasserseitig 
10 bar, kältemittelseitig 30 bar. Die Medienan-schlüsse nach außen sind als Gas-Gewindean-schlüsse ausgeführt.

LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER
Mehrreihiger Wärmetauscher, 2 Stück ab Größe 090, in platzsparender vertikaler Anordnung, mit einer großen Austausch- und Anströmfläche. Hochleistungslamellen aus Reinaluminium sind durch Aufweitung mit dem innen gerippten Kupfer-Kernrohr fest verbunden. Ein Unterkühler zur Leistungserhöhung ist Bestandteil des Wärme-tauschers. 

VENTILATOREN
Direkt angetriebener, statisch und dynamisch ausgewuchteter, geräuscharmer Flying Bird Axialventilator aus wiederverwendbarem Spritzguß-verbundmaterial, mit vertikalem Luftausblas und Berührungsschutzgitter. Die fortschrittliche Profilschaufelkonstruktion mit angegegossenem Deckband und gleichmäßiger Schaufelbelastung bewirkt niedrige Drehzahl, geringe Leistungsauf-nahme und minimale Schallemission durch Unter-drückung der Niederfrequenz-Spitzentöne.
Der 2-stufige wettergeschützte Antriebmotor (Schutzart IP55) ist mit wartungsfreien Lagern, Wellenabdichtung und thermischen Überlastschutz ausgerüstet. Bei Teillast oder niedrigen Außen-temperaturen schaltet der Motor automatisch auf die kleine Drehzahl um. Das Ventilator-Motor-Aggregat ist zur Vermeidung von Schwingungs-übertragungen getrennt vom Gehäuse montiert.

KÄLTEMITTELKREISLAUF

Vollkommen hermetischer Kältekreislauf aus Kupferrohr mit den erforderlichen Kältearmaturen wie Flüssigkeitsabsperrventil mit Füllanschluß, Schauglas mit Feuchtigkeitsindikator, Filter-trockner mit auswechselbaren Blockeinsätzen, thermostatisches Expansionsventil mit MOP-Begrenzung, komplett werkseitig verrohrt.

Ein Spezialventil ermöglicht bei Servicearbeiten den Anschluß eines Kältemittel-Rückgewinnungs-
gerätes.

Saugleitung mit einer 13 mm starken Armaflex-isolierung mit Dampfdiffusionssperre. Kältesystem unter Schutzglas gelötet, im Werk druckgeprüft, leckgetestet, getrocknet und evakuiert sowie mit der Kältemittel-Betriebsfüllung R407C versehen.

CARRIER PRO-DIALOG-PLUS REGELUNG

Das PRO-DIALOG-Plus Regelsystem ist ein robustes und bedienerfreundliches, auto-adaptives, auf Mikroprozessor-Basis arbeitendes, elektronisches Steuer- und Regelsystem in Modulbauweise mit den dazugehörigen thermostatischen Expansionsventilen und umfaßt im wesentlichen folgende Ausstattung:

-Anzeige und Bedienungstableau mit einem Eingabefeld zum Lesen, Ändern und Quittieren von Betriebsinformationen und mit Betriebsarten-Wahlschalter.

-Sensoren zum Erfassen von Kaltwasserein- und -austrittstemperatur, Verflüssigungs- und Verdampfungsdruck in allen Kreisläufen und Sauggas-Überhitzungstemperatur in allen Kreisläufen.

-Regelmodule bestehend aus einem Hauptmodul mit integriertem Mikroprozessor, Analog-Digital-wandler für die angeschlossenen Meßwertgeber (Hoch- und Niederdruck) sowie entsprechende Steuer- und Regelmodule für die anderen Komponenten.

Standardmäßig verfügbar sind folgende Funktionen:

-Regelung der Kaltwasseraustrittstemperatur durch einen PID-Algorithmus, der in Abhängig-keit von der Kaltwassereintrittstemperatur und dem gewählten Sollwert die Leistungsanpassung der Verdichterstufen vornimmt.

-Kältekreislauf-Managementsystem mit Verflüs-
sigerdruckregelung in mehreren Stufen.

-Abkühlungsbegrenzung zur Anpassung an die Laständerungen (Rampe einstellbar von 0,1 - 1,1°C pro Minute).

-Lastabhängige Betriebsstundenanpassung der Verdichter-Laufzeiten, d.h. Änderung der An-laufreihenfolge.

-Ansteuerung der Kaltwasserpumpe mit Nachlauf-zeit.

-Stördiagnosesystem für folgende Sicherheits-richtungen:
Betriebsüberwachung, Motorstromüberwachung, Pumpenüberwachung, Sicherheits-Hochdruck-wächter und Kältemittelfüllungsüberwachung je Kreislauf, Kälteträger-Strömungsüberwachung

durch Temperaturdifferenzmessung, 
Kälteträger-Frostschutzüberwachung und Diagnose aller Regelmodule und Sensoren.

	Externe Anschlußmöglichkeiten des PRO-DIALOG-PLUS-	Regelsystems:

-digitale Eingänge (potentialfrei): externe Freigabe, bauseitige Sicherheitseinrichtungen, Leistungsaufnahmebegrenzung, Aktivierung des
2. Kaltwassertemperatur-Sollwertes (mit Zubehör Opt.155).

-Störmeldung für jeden Kreislauf, 24 V.

-analoge Eingänge 0 - 10 V DC: Sollwertver-schiebung der Kaltwassertemperatur.

STEUERSCHRANK

Gefertigt und komplett verdrahtet nach EN 60204 und UVV/VBG 4. Er entspricht den EMV-Richtlinien und ist ausgerüstet mit folgenden Bauteilen:

Hauptschalter, Klemmleiste für Hauptstromeinspeisung (400V/3Ph/PE/50Hz), Trafo für Steuerstrom 24 V, Leistungsschütze und Sicherungen für Verdichtermotoren und Ventilatormotoren sowie Pumpenschütze für Hydronik-modul.
Hilfsrelais und Steuerschütze sowie Trafo für Pro-Dialog-Relaismodul, Bedienungselemente mit Display-anzeige.
Sicherheitskette bestehend aus: DBK/SDBK, Füllungs-verlustschalter, interner Ventilatormotorschutz sowie Sensoren zur Temperaturübertragung auf das Mikro-prozessormodul, temperaturgeregelte Kühlerheizung.

Alle Geräte und Kabel entsprechend dem Schaltplan bezeichnet.

TECHNISCHE DATEN 30 RA 070

Betriebskälteleistung		kW	
Verdichterleistungs-aufnahme Betrieb		kW	
Geräteleistungsaufnahme
Betrieb	
	
kW	
Leistungsregelstufen	2		
Mindestleistung	50	%	
Kältemittel	R407C		
Kühler-Daten			
Medium		%	
Eintrittstemperatur		°C	
Austrittstemperatur		°C	
Volumenstrom		1/s	
Druckverlust		kPa	
Verschmutzungsfaktor	0,44x10-4	m²K/W	
Wasseranschlüsse	2	Zoll	
Verflüssiger-Daten			
Lufteintrittstemperatur		°C	
Anzahl Ventilatoren	1	Stück	
Ventilator-Durchmesser	775	mm	
Ventilatordrehzahl 	15,6/7,8	1/s	
Luftvolumenstrom	5,15	m³/s	
Lufteintritt min. Standard	-10	°C	
Verdichter-Daten			
Anzahl der Verdichter	2	Stück	
Drehzahl	48,3	1/s	
Elektrische Daten			
Gerätenennstrom IN zur Kabeldimensionierung	
66,1	
A	
Gerätenennstrom nach 
EUROVENT-Standard	
52,3	
A	
Max. Geräteanlaufstrom 
Spannung/Frequenz	169
400V/3Ph/50	A
Hz	
Gerätegewichte und -dimensionen			
Betriebsgewicht	587	kg	
Kältemittelfüllmenge	13,3	kg	
Länge	2.071	mm	
Breite	1.081	mm	
Höhe	1.329	mm	
			
Schallangaben			
Schalldruckpegel in 10 m Entfernung nach EUROVENT-Standard	

56	

dB(A)	
Fabrikat	CARRIER		
Typ	30 RA 070		

.....Stück liefern
	frei Baustelle, ohne Abladen	DM ......	DM ......

INBETRIEBNAHME, EINREGULIERUNG UND ÜBERGABE

des betriebsfertig aufgestellten, elektro-
und wasserseitig angeschlossenen Flüssigkeits-
kühlers bei gleichzeitiger Einweisung des 
Bedienungspersonals, unter Zugrundelegung 
einer Anreise
						pauschal		DM ......

LIEFERBARE OPTIONEN (LIEFERZEITVERLÄNGERUNG):

Opt. 3A:

Gold Fin-Beschichtung des Verflüssigers mit 
Epoxyd und Polyurethan, geeignet für Meeresklima
und weniger aggressive industrielle und städtische
Umgebung, keine Leistungs- oder Gewichtsänderung.

Preis								DM ......

Opt. 6:

Ausführung für Soleaustrittstemperaturen bis 
-10°C, mit geänderten Expansionsventilen, ange-
paßtem Verdampfer und doppelter Verdampfer-
isolierung, einschl. dem erforderlichen Zubehör.

Preis								DM ......

Opt. 23:

Schutzgitter für den Verflüssiger

Preis								DM ......

Opt. 155:

Kommunikations-Modul zur Erweiterung der Rege-
lung, mit Schnittstelle RS 485, erforderlich 
bei Parallelbetrieb von 2 Maschinen, zeitab-
hängiger Ein/Ausschaltung des Flüssigkeitskühlers,
zeitabhängiger Stufenschaltung der Verflüssiger-
ventilatoren usw.

Preis								DM ......