EUROLINE Dual-Split-Kältemaschine  38DCF 224 N  

Die neue, attraktive kompakte luftgekühlte Kältemaschine gefertigt aus wetterfesten Materialien. Das dauerhafte Finish hält extremen klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand. Das Außengerät vereint zwei                voneinander unabhängige Kältekreise in einem Gehäuse. Das robuste und schwingungsfrei laufende Außengerät benötigt nur eine kleine Stellfläche und kann im Freien am Boden, an der Außenwand oder auf Balkons installiert werden.

VERDICHTER

Zwei leistungsstarke, laufruhige und geräuscharme heißgasgekühlte Rollkolbenverdichter garantieren einen energieeffizienten Betrieb. 

LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER

Der nach neuesten Techniken konzipierte luftgekühlte Verflüssiger besteht aus Kupferrohr mit aufgewalzten Aluminiumrippen.

VENTILATOR

Direktangetriebener Axialventilator mit neu entwickeltem Lüfterrad für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

KÄLTEMITTELKREISLAUF

Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig vorhanden. Die Kältemitteleinspritzung erfolgt aus Geräuschgründen im Außengerät.
Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse (Anschluß f. 5/8” u. ¼” ).

KÄLTETECHNISCHE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Hoch– und Niederdruckschalter als Schutz gegen zu hohen Verflüssigungsdruck bzw. zur Überwachung von Kältemittelverlust sind werkseitig installiert.

SCHALTKASTEN

Die elektrischen Einrichtungen sind anschlußfertig an eine Klemmleiste verdrahtet.
Ebenfalls standardmäßig enthalten ist eine elektronische Verflüssigerdruckregelung zur Steuerung der Verflüssigerlüftermotordrehzahl, wodurch der Betrieb bis zu einer Außentemperatur von –15 °C möglich ist.

TECHNISCHE DATEN

Betriebs-Kälteleistung	2x6,4	KW	
			
Gesättigte Sauggastemperatur	5	°C	
			
Außentemperatur max.	+ 46	°C	
Außentemperatur min.	-15	°C	
			
Luftvolumenstrom	1805	l/s	
Lüfteranzahl	2	Stck.	
Verdichteranzahl	2	Stck.	
Kältemittel	R407C		
Kältemittelmenge	2x1,570	kg	
			
ELEKTRISCHE DATEN VERDICHTERMOTOR			
Leistungsaufnahme bei Betriebsbedingungen	2,92	KW	
Nennstrom	2x14	A	
Anlaufstrom	2x64	A	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR			
Nennstrom 	2x0,73	A 	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
Breite/Tiefe/Höhe	1030/465/1250	mm	
Betriebsgewicht 	131	kg	
			
Fabrikat:		 CARRIER	
Typ:		38 DCF 224 N	
			
Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen :	.....8070,-	DM	
Technische Änderungen vorbehalten

ZUBEHÖR

INBETRIEBNAHME, EINREGULIERUNG UND ÜBERGABE

Der betriebsfertig aufgestellten und elektroseitig 
angeschlossenen  Geräte  sowie  der  bauseitig 
vorverlegten Kältemittelleitungen; bei gleichzeiti-
ger Einweisung des Bedienungspersonals unter 
Zugrundelegung einer Anreise.                                                     DM......