EUROLINE  TRIPLE  SPLIT- KÄLTEMASCHINE  38TCF 318 N  

Die neue, attraktive kompakte luftgekühlte Kältemaschine gefertigt aus wetterfesten Materialien. Das dauerhafte Finish hält extremen klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand. Das Außengerät vereint drei voneinander   unabhängige Kältekreise in einem Gehäuse. Das robuste und schwingungsfrei laufende Außengerät benötigt nur eine kleine Stellfläche und kann im Freien am Boden, an der Außenwand oder auf Balkons installiert werden.

VERDICHTER

Drei leistungsstarke, laufruhige und geräuscharme heißgasgekühlte Rollkolbenverdichter garantieren einen energieeffizienten Betrieb. 

LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER

Der nach neuesten Techniken konzipierte luftgekühlte Verflüssiger besteht aus Kupferrohr mit aufgewalzten Aluminiumrippen.

VENTILATOR

Direktangetriebener Axialventilator mit neu entwickeltem Lüfterrad für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

KÄLTEMITTELKREISLAUF

Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig vorhanden. Die Kältemitteleinspritzung erfolgt aus Geräuschgründen im Außengerät.
Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse (Anschluß f. ½” u. ¼” ).

KÄLTETECHNISCHE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Hoch– und Niederdruckschalter als Schutz gegen zu hohen Verflüssigungsdruck bzw. zur Überwachung von Kältemittelverlust sind werkseitig installiert.

SCHALTKASTEN

Die elektrischen Einrichtungen sind anschlußfertig an eine Klemmleiste verdrahtet.
Ebenfalls standardmäßig enthalten ist eine elektronische Verflüssigerdruckregelung zur Steuerung der Verflüssigerlüftermotordrehzahl, wodurch der Betrieb bis zu einer Außentemperatur von –15 °C möglich ist.

TECHNISCHE DATEN

Betriebs-Kälteleistung		KW	
			
Gesättigte Sauggastemperatur		°C	
			
Außentemperatur max.	+ 46	°C	
Außentemperatur min.	-15	°C	
			
Luftvolumenstrom	1861	l/s	
Lüfteranzahl	2	Stck.	
Verdichteranzahl	3	Stck.	
Kältemittel	R407C		
Kältemittelmenge	3x1,190	kg	
			
ELEKTRISCHE DATEN VERDICHTERMOTOR			
Leistungsaufnahme bei Betriebsbedingungen		KW	
Nennstrom	3x8,9	A	
Anlaufstrom	3x49	A	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR			
Nennstrom 	2x0,63	A 	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
Breite/Tiefe/Höhe	1030/465/1250	mm	
Betriebsgewicht 	135	kg	
			
Fabrikat:		 CARRIER	
Typ:		38 TCF 212 N	
			
Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen :	....................	DM	
Technische Änderungen vorbehalten

ZUBEHÖR

INBETRIEBNAHME, EINREGULIERUNG UND ÜBERGABE

Der betriebsfertig aufgestellten und elektroseitig angeschlos-
senen  Geräte  sowie  der  bauseitig vorverlegten Kältemittel-
leitungen; bei gleichzeitiger Einweisung des Bedienungsper-
sonals unter Zugrundelegung einer Anreise.                                    DM......