Trio-Split-Kältemaschine
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 38-TCF-312G-703

Gerätebeschreibung
----------------------------
Die neue attraktive, kompakte luftge-
kühlte Kältemaschine, gefertigt aus
wetterfesten Materialien. Das dauer-
hafte Finish hält extrem klimatischen
Bedingungen und atmosphärischen Ver-
unreinigungen stand. Das Aussengerät
vereint drei voneinander unabhängige
Kältekreise in einem Gehäuse.
Das robuste und schwingungsfrei lau-
fende Aussengerät benötigt nur eine
kleine Stellfläche und kann im Freien
am Boden, an der Aussenwand oder auf
Balkons installiert werden.

Verdichter
--------------
Drei leistungsstarke, laufruhige und
geräuscharme heissgasgekühlte Rollkol-
benverdichter garantieren einen ener-
gieeffizienten Betrieb.

Luftgekühlter Verflüssiger
----------------------------------
Der nach neuesten Techniken konzipierte
luftgekühlte Verflüssiger besteht aus
Kupferrohr mit aufgewalzten Aluminium-
rippen.

Ventilator
-------------
Direktangetriebener Axialventilator
mit neu entwickeltem Lüfterrad für
noch mehr Luftleistung bei gleichzei-
tiger Reduzierung der Schallemission.

Kältemittelkreislauf
--------------------------
Alle für den Betrieb des Aussengerätes
erforderlichen kältetechnischen Kompo-
nenten sind bereits werkseitig vor-
handen. Die Kältemitteleinspritzung
erfolgt aus Geräuschgründen im Aussen-
gerät. Das Gerät besitzt Bördelan-
schlüsse. (Anschluss für 1/2 und 1/4")

Kältetechn. Sicherheitseinrichtungen
-------------------------------------------------
Hoch- und Niederdruckschalter als Schutz
gegen zu hohen Verflüssigungsdruck bzw.
zur Überwachung von Kältemittelverlust
sind werkseitig installiert.

Schaltkasten
------------------
Die elektrischen Einrichtungen sind an-
schlussfertig an eine Klemmleiste ver-
drahtet. Ebenfalls standardmässig ent-
halten ist eine elektronische Verflüssi-
gungsdruckregelung zur Steuerung der
Verflüssigerlüftermotordrehzahl, wo-
durch der Betrieb bis zu einer Aussen-
temperatur von -15 Grad C möglich ist.

Technische Daten
==============
Kühlleistung          : 3x     3.150 Watt
Kältemittel             :         R 407 C
Schallpegel/1 m    :               63 dB(A)
Leistungsaufn.      : 3x     1.170 Watt
Betriebsstrom       : 3x         4,9 Amp.
Anlaufstrom          :               37 Amp.
Betriebsspannung:             230 Volt

Energieeffizienzkl.    :             D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                     : 3x     585 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    795 mm
Breite :  1.030 mm
Tiefe  :     465 mm

Gewicht:     97 kg