Trio-Split-Kältemaschine
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 38-TCF-318G-703

Gerätebeschreibung
----------------------------
Die neue attraktive, kompakte luftge-
kühlte Kältemaschine, gefertigt aus
wetterfesten Materialien. Das dauer-
hafte Finish hält extrem klimatischen
Bedingungen und atmosphärischen Ver-
unreinigungen stand. Das Aussengerät
vereint drei voneinander unabhängige
Kältekreise in einem Gehäuse.
Das robuste und schwingungsfrei lau-
fende Aussengerät benötigt nur eine
kleine Stellfläche und kann im Freien
am Boden, an der Aussenwand oder auf
Balkons installiert werden.

Verdichter
--------------
Drei leistungsstarke, laufruhige und
geräuscharme heissgasgekühlte Rollkol-
benverdichter garantieren einen ener-
gieeffizienten Betrieb.

Luftgekühlter Verflüssiger
-----------------------------------
Der nach neuesten Techniken konzipierte
luftgekühlte Verflüssiger besteht aus
Kupferrohr mit aufgewalzten Aluminium-
rippen.

Ventilator
-------------
Direktangetriebener Axialventilator
mit neu entwickeltem Lüfterrad für
noch mehr Luftleistung bei gleichzei-
tiger Reduzierung der Schallemission.

Kältemittelkreislauf
--------------------------
Alle für den Betrieb des Aussengerätes
erforderlichen kältetechnischen Kompo-
nenten sind bereits werkseitig vor-
handen. Die Kältemitteleinspritzung
erfolgt aus Geräuschgründen im Aussen-
gerät. Das Gerät besitzt Bördelan-
schlüsse. (Anschluss für 1/2 und 1/4")

Kältetechn. Sicherheitseinrichtungen
--------------------------------------------------
Hoch- und Niederdruckschalter als Schutz
gegen zu hohen Verflüssigungsdruck bzw.
zur Überwachung von Kältemittelverlust
sind werkseitig installiert.

Schaltkasten
-----------------
Die elektrischen Einrichtungen sind an-
schlussfertig an eine Klemmleiste ver-
drahtet. Ebenfalls standardmässig ent-
halten ist eine elektronische Verflüssi-
gungsdruckregelung zur Steuerung der
Verflüssigerlüftermotordrehzahl, wo-
durch der Betrieb bis zu einer Aussen-
temperatur von -15 Grad C möglich ist.

Technische Daten
==============
Kühlleistung          : 3x     4.770 Watt
Kältemittel            :          R 407 C
Schallpegel/1 m    :               65 dB(A)
Leistungsaufn.      : 3x     1.980 Watt
Betriebsstrom       : 3x         8,9 Amp.
Anlaufstrom          :               49 Amp.
Betriebsspannung:             230 Volt

Energieeffizienzkl.   :              E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                     : 3x      990 kWh

Abmessungen
--------------------
Höhe   :  1.250 mm
Breite :   1.030 mm
Tiefe  :       465 mm

Gewicht:    135 kg