EUROLINE  SPLIT-DECKENEINBAUGERÄT 40 JX 024

Kompaktes Decken-Einbaugerät mit flachem Profil (285 mm) zum Einbau in die Zwischendecke. Das Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech; durch das mit Synthetikfaser ausgekleidete Gehäuse werden Geräusche absorbiert und Kondensatbildung reduziert; Kondensatablaufwanne aus Polystyrol. Luftansaug durch entsprechendes Positionieren eines Luftkanales von der Rückseite über waschbaren Acryl-Luftfilter. Luftausblas entweder direkt oder über bauseitige Luftkanäle (Anschlußflansche für Luftansaug und Luftausblas am Gerät vorhanden). Das Innengerät eignet sich für den Betrieb von Kältemittel R407C und Kältemittel R410A. Gerät mit Bördelanschlüsse.

VERDAMPFER

Schräg eingebauter Wärmetauscher aus nahtlosem Cu-Rohr mit aufgepreßten Aluminium-Lamellen für Direktverdampfung mit hohem Wirkungsgrad.

VENTILATOR

Saugend angeordneter, direkt angetriebener dreistufiger Radialventilator mit sehr hohem verfügbaren statischem Druck.

REGELUNG

Über einen Mikroprozessor und verdrahteter Fernbedienung mit Flüssigkristallanzeige können die individuellen Komfortbedingungen ausgewählt werden: Betriebsart, Ventilatordrehzahl, Temperatur und Zeitgeberbetrieb. Eine Verdichter-Einschalt-Verzögerung ist im Steuersystem integriert. (Fernbedienung im Lieferumfang nicht enthalten)

 
TECHNISCHE DATEN 

Betriebs-Kälteleistung		KW	
			
Raumluftzustand		°C/ % R.F.	
			
Luftvolumenstrom  SH/H/M/N bei 0 Pa                                                 	405/375/310/285	l/s	
Lüfteranzahl	1	Stck.	
Max. verf. Statischer Druck bei 170 l/s	102	Pa	
Kältemittel	R407C/R410A		
			
ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR			
Nennstrom 	0,85	A	
Leistungsaufnahme	190	W	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
ABMESSUNGEN			
Breite/Tiefe/Höhe  	925/660/285	mm	
Betriebsgewicht 	36	kg	
			
Fabrikat:		CARRIER	
Typ:		40 JX 024	
			
Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen :		DM	
Technische Änderungen vorbehalten

ZUBEHÖR

Kabel  Fernbedienung                                            ..........DM

Elektro-Heizung
Als kompletter Bausatz zur Installation im Gerät.                 ..........DM

PWW-Register
Als kompletter Bausatz zur Installation im Gerät.               ..........DM

Luftplenum (Octopus)
Als kompletter Bausatz zur Installation am Gerät-
Luftauslaß für Mehrkanal-Luftverteilung.                           ............DM                                           

Kondensatpumpe                                                 ...........DM

INBETRIEBNAHME, EINREGULIERUNG UND ÜBERGABE

Der betriebsfertig  aufgestellten und elektroseitig 
angeschlossenen  Geräte   sowie   der  bauseitig 
vorverlegten Kältemittelleitungen;  bei gleichzeiti-
ger Einweisung des  Bedienungspersonals unter 
Zugrundelegung einer Anreise.                                    ..........DM