Split-Deckeneinbaugerät als Kasten-
gerät für Kanalanschluss
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 40 JX 018

Gerätebeschreibung
----------------------------
Kompaktes Decken-Einbaugerät mit
flachem Profil zum Einbau in die
Zwischendecke. Das Gehäuse ist aus
verzinktem Stahlblech hergestellt.
Durch das mit Synthetikfaser ausge-
kleidete Gehäuse werden Geräusche
absorbiert und Kondensatbildung
reduziert. Kondensatablaufwanne aus
Polystyrol.

Luftansaug durch entsprechendes Posi-
tionieren eines Luftkanals von der
Rückseite über waschbaren Acrylluft-
filter. Luftausblas entweder direkt
oder über bauseitige Luftkanäle.
(Anschlussflansche für Luftansaug und
Luftausblas am Gerät vorhanden). Das
Innengerät eignet sich für den Betrieb
mit Kältemittel R 407 C und Kältemittel
R 410 A. Gerät mit Bördelanschlüssen.

Verdampfer
----------------
Schräg eingebauter Wärmetauscher aus
nahtlosem Cu-Rohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen für Direktver-
dampfung mit hohem Wirkungsgrad.

Ventilator
-------------
Saugend angeordneter, direkt ange-
triebener dreistufiger Radialventilator
mit sehr hohem verfügbaren statischen
Druck.

Regelung
-------------
Über einen Mikroprozessor und verdrah-
teter Fernbedienung mit Flüssigkris-
tallanzeige (Zubehör) können die
individuellen Komfortbedingungen
ausgewählt werden:
Betriebsart, Ventilatordrehzahl,
Temperatur und Zeitgeberbetrieb.
Eine Verdichter-Einschalt-Verzögerung
ist im Steuersystem integriert.

Technische Daten
==============
Kühlleistung         :          5.090 Watt
Luftmenge            :             655 cbm/h
Schallpegel 2,5m :   32/ 34/ 36 dB(A)
Entfeuchtung        :             k.A.
Stat. Pressung     :               45 Pa
Betriebsspannung:             230 Volt

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    220 mm
Breite :     725 mm
Tiefe  :     555 mm

Gewicht:     23 kg

Luftgekühlte Split-Kältemaschine
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 38 GLS 018G-703

inkl. Winterregelung

Gerätebeschreibung
----------------------------
Die neue, attraktive kompakte luftge-
kühlte Kältemaschine, gefertigt aus
wetterfesten Materialien mit einem
Kuststoff-Ausblasgrill. Das dauer-
hafte Finish hält extrem klimati-
schen Bedingungen und atmosphärischen
Verunreinigungen stand. Durch neue
Technologien bei der Komponentenfer-
tigung wurden eine wesentliche Volumen-
verkleinerung und damit auch Gewichts-
reduzierung erzielt. 

Das Aussengerät wurde speziell für das
Alternativ- Kältemittel R 410 A neu konzipiert.
Das robuste und schwingungsfrei
laufende Aussengerät benötigt nur eine
kleine Stellfläche und kann im Freien
am Boden, an der Aussenwand oder auf
Balkons installiert werden.

Verdichter
--------------
Ein neu für Kältemittel R 410 A ent-
wickelter Rollkolbenverdichter
garantiert noch leiseren Betrieb mit
hoher Leistung bei minimalem Strom-
verbrauch und erhöht zudem auch die
Leistungszahl.

Luftgekühlter Verflüssiger
----------------------------------
Der nach neuesten Techniken für Kälte-
mittel R 410 A gefertigte luftgekühlte
Verflüssiger besteht aus Kupferrohr mit
aufgewalzten Aluminiumrippen.

Ventilator
-------------
Direktangetriebener, geräuscharmer
Axialventilator mit horizontalem Luft-
ausblas.

Kältemittelkreislauf
--------------------------
Alle für den Betrieb des Aussengerätes
erforderlichen kältetechnischen Kompo-
nenten sind bereits werkseitig vor-
handen. Die Kältemitteleinspritzung
erfolgt aus Geräuschgründen im Aussen-
gerät. Das Gerät besitzt Bördelan-
schlüsse. (Anschluss für 1/2 und 1/4")

Kältetechn. Sicherheitseinrichtungen
-------------------------------------------------
Hoch- und Niederdruckschalter als
Schutz gegen zu hohen Verflüssigungs-
druck bzw. zur Überwachung von Kälte-
mittelverlust sind werkseitig
installiert.

Schaltkasten
-----------------
Die elektrischen Einrichtungen sind an-
schlussfertig an eine Klemmleiste ver-
drahtet. Ebenfalls standardmässig ent-
halten ist eine thermostatische Ver-
flüssigerdruckregelung zur Steuerung
der Verflüssigerlüftermotordrehzahl,
wodurch der Betrieb bis zu einer
Aussentemperatur von -15 Grad C
möglich ist.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :        5.090 Watt
Kältemittel              :       R 410 A
Geräuschpegel/4m:             44 dB(A)
Leistungsaufn.       :        2.180 Watt
Betriebsstrom        :          10,4 Amp.
Anlaufstrom           :             40 Amp.
Spannung              :           230 Volt

Energieeffizienzkl.   :             F
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                     :        1090 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   :   590 mm
Breite :    800 mm
Tiefe  :    300 mm

Gewicht:    45 kg