Euro-Line SPLIT-SYSTEM

KONSOLEN-INNENGERÄT  42 VKG  018

Kompakte Klimatruhe in elegantem, modernem Gerätedesign; geeignet sowohl für vertikale als auch horizontale Montage (Horizontale Tropfwasserwanne werksseitig installiert). Durch spezielle Halterungen ist eine vereinfachte Unterdeckenmontage, ohne Bausatz, möglich. Tragende Teile aus verzinktem Stahlblech. Gehäuse wahlweise in weiß oder aluminium lackiert. Alle wichtigen Komponenten wie Filter, Ventilator, E-Motor, Schaltkasten und Kältemittelanschlüße sind durch das ausklappbare Ansauggitter leicht und schnell zugänglich. Luftleitlamellen über E-Motor  einstellbar oder schwenkbar im automatik Betrieb. Frischlufteinlass am Gerät möglich. 
Alle Geräte sind durch einen Schalter sowohl für Kühl- wie auch für Wärmepumpenbetrieb geeignet.

VERDAMPFER
Wärmetauscher gefertigt aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen und optimiert für das Kältemittel R410A. Durch Einsatz von R410A ist das Volumen des Wärmetauschers gesenkt worden, wodurch eine Gewichtsreduzierung und kleinere Abmessungen der Geräte erreicht werden.

VENTILATOR
Sehr leise laufende Querstrom-Ventilatoren mit dreistufigem Motor. Lüfterdrehzahl manuell in 3 Stufen wählbar oder automatisch in Abhängikeit der Raumlast. 

FILTER
Für eine bestmögliche Luftqualität besteht der serienmäßige Filtersatz aus zwei Teilen, einem Acryl-Filter und einem Zeolit-Filter. Der Acryl Filter entfernt die Staubpartikel aus der Luft. Der Zeolit-Filter bestehend  aus TiO2 (Photo-Katalysator) und Zeolite, neutraliesiert unangenehme Gerüche und Bakterien. Beide Teile des Filtersatzes sind waschbar und wiederverwendbar. 

REGELUNG
Mikroprozessorsteuerung der Inneneinheit mit folgenden Funktionen:

-	Frostschutzfunktion gegen Eisbildung am Verdampfer
-	Enfrostungsfunktion der Ausseneinheit im Wärmepumpenbetrieb
-	Schutz gegen Kaltluft Bewegung im Wärmepumpenbetrieb
-	Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall
-	Notbetrieb ohne Infrarot Fernbedienung möglich
-	Automatische oder Manuelle Wahl Ventilatorgeschwindigkeit
-	Automatische oder Manuelle Betriebsarten Umschaltung
-	Verdichter-Einschalt-Verzögerung
-	Temperaturfühler Diagnose
-	Testbetrieb

Die Inneneinheit kann wahlweise über eine Infrarot Fernbedienung oder eine Kabel- Fernbedienung (optional) gesteuert werden. Für optimale Komfortbedingungen können an der Fernbedienung folgenden Funktionen gewählt werden:

-	Betriebsartenwahl zwischen Kühlen, Heizen, Entfeuchten oder Automatik
-	Wahl der Ventilatordrehzahl
-	Einstellung desTemperatur Sollwertes
-	Anzeige der tatsächlichen Raumtemperatur (nur bei Kabel-FB)
-	Zeitgeberbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Betriebs-Kälteleistung	5,4	KW	
			
Raumluftzustand   	27° / 19°	°C Tk/°C Fk	
			
Luftvolumenstrom  N/M/H	136/162/199	l/s	
Lüfteranzahl	2	Stck.	
Kältemittel	R410A		
			
ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR			
Leistungsaufnahme	55	W	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
Schalleistungspegel (n/m/h)
	47/51/56	dB(A)	
ABMESSUNGEN			
Breite/Tiefe/Höhe  Gerät	1000x200x598	mm	
Betriebsgewicht 	18	kg	
			
Fabrikat:		 CARRIER	
Typ:		42 VKG 018	
			
Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen :	....................	DM	
Technische Änderungen vorbehalten

ZUBEHÖR

 
Elektro – Heizung (werksseitige option)    	 ...................        DM
(E-Heizung im Verdampfer integriert) 

PWW – Heizregister                                         ...................        DM
 
Kabel-Fernbedienung                                      ...................        DM

Kondensatpumpe                                            ...................         DM                           

INBETRIEBNAHME, EINREGULIERUNG UND ÜBERGABE

Der betriebsfertig  aufgestellten und elektroseitig 
angeschlossenen  Geräte   sowie   der  bauseitig 
vorverlegten Kältemittelleitungen;  bei gleichzeiti-
ger Einweisung des  Bedienungspersonals unter 
Zugrundelegung einer Anreise.                             
                                                                           ...................       DM