Split-Truhen/Deckenunterbau-
Klimagerät mit Infrarot-Fernbedienung
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 42 VKG 018-703

Gerätebeschreibung
---------------------------
Kompakte Klimatruhe im eleganten,
modernem Gerätedesign; geeignet sowohl
für vertikale als auch horizontale
Montage (Horizontale Tropfwasserwanne
werkseitig installiert). Durch spe-
zielle Halterungen ist eine vereinfach-
te Unterdeckenmontage, ohne Bausatz,
möglich.

Tragende Teile aus verzinktem Stahl-
blech. Gehäuse wahlweise in weiss oder
Aluminium lackiert. Alle wichtigen
Komponenten wie Filter, Ventilator,
E-Motor, Schaltkasten und Kältemittel-
anschlüsse sind durch das ausklappbare
Ansauggitter leicht und schnell
zugänglich. Luftleitlamellen über
E-Motor einstellbar oder schwenkbar im
Automatikbetrieb. Frischlufteinlass
am Gerät möglich.

Alle Geräte sind durch einen Schalter
sowohl für Kühl- wie auch für Wärme-
pumpenbetrieb geeignet.

Verdampfer
----------------
Wärmetauscher gefertigt aus Kupferrohr
mit Aluminiumlamellen und optimiert für
das Kältemittel R410A. Durch Einsatz
von R410A ist das Volumen des Wärme-
tauschers gesenkt worden, wodurch eine
Gewichtsreduzierung und kleinere Ab-
messungen der Geräte erreicht werden.

Ventilator
-------------
Sehr leise laufende Querstrom-Ventila-
toren mit dreistufigem Motor. Lüfter-
drehzahl manuell in 3 Stufen wählbar
oder automatisch in Abhängigkeit der
Raumlast.

Filter
--------
Für eine bestmögliche Luftqualität be-
steht der serienmässige Filtersatz aus
zwei Teilen, einem Acryl-Filter und
einem Zeolit-Filter. Der Acryl-Filter
entfernt die Staubpartikel aus der
Luft. Der Zeolit-Filter bestehend aus
TiO2 (Photo-Katalysator) und Zeolite,
neutralisiert unangenehme Gerüche und
Bakterien. Beide Teile des Filtersatzes
sind waschbar und wiederverwendbar.

Regelung
-------------
Mikroprozessorsteuerung der Innen-
einheit mit folgenden Funktionen:

- Frostschutzfunktion gegen Eisbildung
  am Verdampfer
- Enfrostungsfunktion der Ausseneinheit
  im Wärmepumpenbetrieb
- Schutz gegen Kaltluft. Bewegung im
  Wärmepumpenbetrieb
- Automatischer Wiederanlauf nach
  Stromausfall
- Notbetrieb ohne Infrarot-
  Fernbedienung möglich
- Automatische oder manuelle Wahl
  Ventilatorgeschwindigkeit
- Automatische oder manuelle
  Betriebsarten-Umschaltung
- Verdichter-Einschalt-Verzögerung
- Temperaturfühler-Diagnose
- Testbetrieb

Die Inneneinheit kann wahlweise über
eine Infrarot-Fernbedienung oder eine
Kabel-Fernbedienung (optional) ge-
steuert werden. Für optimale Komfort-
bedingungen können an der Fernbedie-
nung folgenden Funktionen gewählt
werden:

- Betriebsartenwahl zwischen Kühlen,
  Heizen, Entfeuchten oder Automatik
- Wahl der Ventilatordrehzahl
- Einstellung des Temperatursollwertes
- Anzeige der tatsächlichen
  Raumtemperatur (nur bei Kabel-FB)
- Zeitgeberbetrieb

Technische Daten
==============
Kühlleistung      :            5.340 Watt
Luftleistung       :               716 cbm/h
Schallpegel 1m:    36 / 40 / 45 dB(A)
Entfeuchtung    :                2,0 l/h
Stromart           :               230 Volt

Abmessungen
--------------------
Höhe   :     598 mm
Breite :  1.000 mm
Tiefe  :     200 mm

Gewicht:     18 kg

Luftgekühlte Split-Kältemaschine
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 38 GLS 018G-903

inkl. Winterregelung

Gerätebeschreibung
----------------------------
Die neue, attraktive kompakte luftge-
kühlte Kältemaschine, gefertigt aus
wetterfesten Materialien mit einem
Kuststoff-Ausblasgrill. Das dauer-
hafte Finish hält extrem klimati-
schen Bedingungen und atmosphärischen
Verunreinigungen stand. Durch neue
Technologien bei der Komponentenfer-
tigung wurden eine wesentliche Volumen-
verkleinerung und damit auch Gewichts-
reduzierung erzielt. Das Aussengerät
wurde speziell für das Alternativ-
Kältemittel R 410 A neu konzipiert.

Das robuste und schwingungsfrei
laufende Aussengerät benötigt nur eine
kleine Stellfläche und kann im Freien
am Boden, an der Aussenwand oder auf
Balkons installiert werden.

Verdichter
--------------
Ein neu für Kältemittel R 410 A ent-
wickelter Rollkolbenverdichter
garantiert noch leiseren Betrieb mit
hoher Leistung bei minimalem Strom-
verbrauch und erhöht zudem auch die
Leistungszahl.

Luftgekühlter Verflüssiger
-----------------------------------
Der nach neuesten Techniken für Kälte-
mittel R 410 A gefertigte luftgekühlte
Verflüssiger besteht aus Kupferrohr mit
aufgewalzten Aluminiumrippen.

Ventilator
-------------
Direktangetriebener, geräuscharmer
Axialventilator mit horizontalem Luft-
ausblas.

Kältemittelkreislauf
--------------------------
Alle für den Betrieb des Aussengerätes
erforderlichen kältetechnischen Kompo-
nenten sind bereits werkseitig vor-
handen. Die Kältemitteleinspritzung
erfolgt aus Geräuschgründen im Aussen-
gerät. Das Gerät besitzt Bördelan-
schlüsse. (Anschluss für 1/2 und 1/4")

Kältetechn. Sicherheitseinrichtungen
-------------------------------------------------
Hoch- und Niederdruckschalter als
Schutz gegen zu hohen Verflüssigungs-
druck bzw. zur Überwachung von Kälte-
mittelverlust sind werkseitig
installiert.

Schaltkasten
------------------
Die elektrischen Einrichtungen sind an-
schlussfertig an eine Klemmleiste ver-
drahtet. Ebenfalls standardmässig ent-
halten ist eine thermostatische Ver-
flüssigerdruckregelung zur Steuerung
der Verflüssigerlüftermotordrehzahl,
wodurch der Betrieb bis zu einer
Aussentemperatur von -15 Grad C
möglich ist.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :        5.340 Watt
Kältemittel              :       R 410 A
Geräuschpegel/4m:             45 dB(A)
Leistungsaufn.       :        2.050 Watt
Betriebsstrom        :            3,9 Amp.
Anlaufstrom           :             24 Amp.
Spannung              :           400 Volt

Energieeffizienzkl.   :             E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                     :       1025 kWh

Abmessungen
--------------------
Höhe   :   590 mm
Breite :    800 mm
Tiefe  :    300 mm

Gewicht:    45 kg