|  |  | # 2-WEGE-KASSETTENGERÄT Serie SET-FREE ## INNENGERÄT Deckeneinbau-Chassis mit Auffangschale und Kondenswasserpumpe (Förderhöhe 50 cm ab Unterkante Gerät), allseitig isoliert. Deckenblende mit Luftansauggitter und waschbarem "Long Life" Filtereinsatz, Luftaustritt auf zwei Seiten, optional. Der optionale Empfänger PC-RLH9 läßt sich im die Deckenblende integrieren. Eine leise laufende Radiallüfterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Dreistufiger Motor mit Wicklungsüberhitzungsschutz. Verdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung mit elektronischen Expansionsventil. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Das Innengerät kann durch Betätigung eines DIP-Schalters auch auf eine Nennleistung von 1,3 PS geändert werden. Die Raumhöhe kann über die Fernbedienung PC-P1HE auf drei verschiedene Höhen eingestellt werden. Innengerät geeignet für den Anschluß an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Außengerät (mit geänderten Leistungsdaten). H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. - Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar) - Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang. - Moduseinstellung Kühlen/Heizen - Betriebsanzeige - Alarmanzeige - Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen. - Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten) - Blende P-G23DWA1 - Kabelfernbedienung PC-P1HE - Infrarotfernbedienung PC-LH3A mit externen Empfänger PC-RLH9 Technische Daten: Kältenennleistung: 4,5 kW Heiznennleistung: 5,0 kW Luftvolumenstrom Innen (max./min.): 720/600/510 m³/h Schalldruckpegel Innen (max./min.): 35 / 30 dB(A) gemessen 1,5 m unter dem Gerät Spannung: 230/1/50 V/Ph/Hz Leistungsaufnahme, ges.: 0,075 kW Nennstromaufnahme: 0,35 A Absicherung Träge: 6 A Abmessungen Innengerät (HxBxT): 298 x 860 x 620 mm Abmessungen Blende (HxBxT): 30 x 1100 x 710 mm Gewicht Innengerät: 27 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 12,7 mm Regelbereich Innen, kühlen: +20 ~ +30 °C Regelbereich Innen, heizen: +18 ~ +28 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten