|  |  | # 2-WEGE-KASSETTENGERÄT Serie SET-FREE ## INNENGERÄT Deckeneinbau-Chassis mit Auffangschale und Kondenswasserpumpe (Förderhöhe 50 cm ab Unterkante Gerät), allseitig isoliert. Deckenblende mit Luftansauggitter und zwei waschbare "Long Life" Filtereinsätze, Luftaustritt auf zwei Seiten, optional. Der optionale Empfänger PC-RLH9 läßt sich im die Deckenblende integrieren. Zwei leise laufende Radiallüfterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Zwei dreistufige Motoren mit Wicklungsüberhitzungsschutz. Verdampfer als Rippenrohr-wärmetauscher in CU-AL Ausführung mit elektronischen Expansionsventil. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittel-leitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die Raumhöhe kann über die Fernbedienung PC-P1HE auf drei verschiedene Höhen eingestellt werden. Innengerät geeignet für den Anschluß an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Außengerät (mit geänderten Leistungsdaten). H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. - Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar) - Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang. - Moduseinstellung Kühlen/Heizen - Betriebsanzeige - Alarmanzeige - Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen. - Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten) - Blende P-G46DWA1 - Kabelfernbedienung PC-P1HE - Infrarotfernbedienung PC-LH3A mit externen Empfänger PC-RLH9 Technische Daten: Kältenennleistung: 14,0 kW Heiznennleistung: 16,0 kW Luftvolumenstrom Innen (max./min.): 1920/1740/1500 m³/h Schalldruckpegel Innen (max./min.): 43 / 36 dB(A) gemessen 1,5 m unter dem Gerät Spannung: 230/1/50 V/Ph/Hz Leistungsaufnahme, ges.: 0,19 kW Nennstromaufnahme: 0,85 A Absicherung Träge: 6 A Abmessungen Innengerät (HxBxT): 298 x 1420 x 620 mm Abmessungen Blende (HxBxT): 30 x 1660 x 710 mm Gewicht Innengerät: 48 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 9,53 / 15,88 mm Regelbereich Innen, kühlen: +20 ~ +30 °C Regelbereich Innen, heizen: +18 ~ +28 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten