|  |  | # 4-WEGE-KASSETTENGERÄT Serie SET-FREE ## INNENGERÄT Deckeneinbau-Chassis mit Auffangschale und Kondenswasserpumpe (Förderhöhe 85 cm ab Unterkante Gerät), allseitig isoliert. Deckenblende mit Luftansauggitter und waschbarem "Long Life" Filtereinsatz, Luftaustritt auf vier Seiten, optional. Eine leise laufende Radiallüfterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Drei-stufiger Motor mit internen Wicklungsüberhitzungsschutz. Verdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung mit elektronischen Expansions-ventil. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die Raumhöhe kann über die Fernbedienung PC-P1HE auf drei verschiedene Höhen eingestellt werden. Innengerät geeignet für den Anschluß an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Außengerät (mit geänderten Leistungsdaten). H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. - Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar) - Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang. - Moduseinstellung Kühlen/Heizen - Betriebsanzeige - Alarmanzeige - Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen. - Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten) - Blende P-G23WA2 - Kabelfernbedienung PC-P1HE - Infrarotfernbedienung PC-LH3A mit externen Empfänger PC-RLH8 Technische Daten: Kältenennleistung: 9,0 kW Heiznennleistung: 10,0 kW Luftvolumenstrom Innen (max./min.): 1560/1380/1200 m³/h Schalldruckpegel Innen (max./min.): 34 / 30 dB(A) gemessen 1,5 m unter dem Gerät Spannung: 230/1/50 V/Ph/Hz Leistungsaufnahme, ges.: 0,09 kW Nennstromaufnahme: 0,4 A Absicherung Träge: 6 A Abmessungen Innengerät (HxBxT): 298 x 840 x 840 mm Abmessungen Blende (HxBxT): 37 x 950 x 950 mm Gewicht Innengerät: 26 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 9,53 / 15,88 mm Regelbereich Innen, kühlen: +20 ~ +30 °C Regelbereich Innen, heizen: +18 ~ +28 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten