|  |  | # LUFT / WASSER WÄRMEPUMPE Serie AQUA FREE ## INNENGERÄT RWM-4FSN1E-6H1 (Version MP4) Wassermodul eines Split-Klimagerätes zur Wandmontage mit grauer Kunststoff-abdeckung und verzinkter Montageplatte. Das Modul ist für die Montage in geschlossenen / frostfreien Räumen konzipiert. Verdampfer als Rippenrohr-wärmetauscher in CU Ausführung in einem druckfesten Kuststoffgehäuse. Kälte-kreislauf mit elektronischen Expansionsventil, Kältemittelfilter sowie Bördel-anschlüsse für die Kältemittelleitungen zur Außeneinheit. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Wasserkreislauf mit Zentrifugalpumpe, Elektro-Zusatzheizung, Ausdehnungsgefäß, Überducksicherheitsventil, Niederdruckschalter, Strömungswächter, Entlüftungsventil, Füllventil und Druckanzeige. Wärmeübertragung Wasserseitig bestehen folgende Anschlußmöglichkeiten: Fußbodenheizung: Vorlauftemperaturen Heizen 20°C~40°C und Kühlen 19°C~25°C. Niedertemperatur Radiatoren: Vorlauftemperaturen Heizen 20°C~48°C (Kühlen ist nicht möglich). Gebläsekonvektoren: Vorlauftemperaturen Heizen 20°C~48°C und Kühlen 7°C~25°C (Kühlen ist nur bei Gebläsekonvektoren mit Tauwasserwanne möglich. Zusätzlich muß am Innengerät eine Schwitzwasserschale montiert werden (AF-DPK-WH) Steuerungskomponenten am Gerät: - Ein- / Ausschalter - Wahlschalter Kühlen / Heizen - Bedienfeld mit LCD Anzeige für den Service - Wahlschalter für Heizkurve - Thermostat für die maximale Wassertemperatur - Wahlschalter für die Zuschaltung der E-Heizung über Außentemperatur - Wahlschalter für die Zuschaltung der E-Heizung über Wassertemperatur - Wahlschalter für maximale Leistung - Radioempfänger für die Fernbedinung Regelung Heizen: Die Wassertemperatur (Vorlauftemperatur) wird über den Heizkurvenregler vorgegeben und über den Außenluftsensor ermittelt. Ein einstellbarer Thermostat begrenzt die Temperatur nach oben. Die Elektro-Zusatzheizung wird nur bei Bedarf zugeschaltet. Die Funkfernbedienung schaltet den Verdichter ab, falls die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist. Kühlen: Die Wassertemperatur (Vorlauftemperatur) wird am Innengerät fest konfiguriert. Die Funkfernbedienung schaltet den Verdichter ab, falls die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist. Fernbedienung: Formschöne Funkfernbedienung mit Wochentimer, LCD Anzeige und Wand-halterung. Die Reichweite des Funksenders beträgt bis zu 100m (30m im Gebäude). Anzeige: Raumtemperatur, Betriebsart, Tag, Uhrzeit, aktives Programm (P1~P4), Verbindungs- und Batteriestatus. Funktionen: Ein-/Aus, Kühlen, Heizen, Sollwert-Temperatur, Frostschutzfunktion, Urlaubsfunktion und 4 Programmtimer mit 2 verschiedenen Temperaturen. Autorestart: Da die Funkfernbedienung nicht permanent einen Einschaltbefehl sendet, kann die Wiedereinschaltung nach einem Stromausfall sich um bis zu max.60 Minuten verzögern. Innengerät geeignet für den Anschluß an das Hitachi Utopia-Inverter-Außengerät RAS-4HVRNE oder RAS-4HRNE. H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten) - AF-DPK-WH Tauwasserwanne für den Kühlbetrieb bis 7°C - AF-BCK-01 Boiler-Kit (für die Kombination mit einem konventionellen Heizsystem) Die technischen Daten beziehen sich auf den Anschluß an die Außeneinheit RAS-4HRNE und Wasserseitig an einen Flächenwärmetauscher (Fußbodenheizung). Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 10,0 (4,9~11,2) kW Eintritt:23°C Austritt :18°C Außenluft:+35°C Heiznennleistung (Regelbereich): 11,2 (5,7~13,9) kW Eintritt:30°C Austritt :35°C Außenluft:+6°C (FK) Heizleistung bei -8°C (max): 8,6 (9,1) kW Eintritt:30°C Austritt :35°C Außenluft:-8°C (FK) Nennleistungsaufnahme System (Kühlen/Heizen): 3,11/3,24 kW Ohne E-Heizung Wirkungsgrad EER/COP Ohne E-Heizung: 3,22 / 3,46 Energieeffizienz-Klasse Ohne E-Heizung: E / E Schalldruckpegel Innen (Gemessen in 1 m Entfernung): 28 dB(A) Abmessungen Innengerät (HxBxT): 900 x 526 x 372 mm Gewicht Innengerät: 44 kg Spannung Inneneinheit: 230/1/50 V/Ph/Hz Leistungsaufnahme Pumpe: 93 W Leistungsaufnahme E-Heizung: 6000 W Absicherung Inneneinheit (Träge): 32 A Wasseranschluss Eintritt: 1“ 25,4 mm Wasseranschluss Austritt: 1“ 25,4 mm Ablassventil Überdruck: 3/4“ 19,1 mm Systemdruck (nominal): 1,8 bar Pumpendruck (nominal): 0,41 bar Wasservolumenstrom (nominal): 1,92 m³/h Ausdehnungsgefäß: 5,0 L Kälteanschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 9,53 / 15,88 mm Rohrlänge maximal: 30 m Höhendifferenz maximal (Außeneinheit höher / tiefer): 30/20 m Einsatzgrenzen Außeneinheit, kühlen (TK): +15 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außeneinheit, heizen (FK): - 15 ~ +15 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten