|  |  | # LUFT / WASSER WÄRMEPUMPE Serie AQUA FREE ## INNENGERÄT RWM-4FSN1E (Version MP4) Wassermodul eines Split-Klimagerätes zur Wandmontage mit grauer Kunststoff-abdeckung und verzinkter Montageplatte. Das Modul ist für die Montage in geschlossenen / frostfreien Räumen konzipiert. Verdampfer als Rippenrohr-wärmetauscher in CU Ausführung in einem druckfesten Kuststoffgehäuse. Kälte-kreislauf mit elektronischen Expansionsventil, Kältemittelfilter sowie Bördel-anschlüsse für die Kältemittelleitungen zur Außeneinheit. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Wasserkreislauf mit Zentrifugalpumpe, Ausdehnungsgefäß, Überducksicherheitsventil, Niederdruckschalter, Strömungs-wächter, Entlüftungsventil, Füllventil und Druckanzeige. Wärmeübertragung Wasserseitig bestehen folgende Anschlußmöglichkeiten: Fußbodenheizung: Vorlauftemperaturen Heizen 20°C~40°C und Kühlen 19°C~25°C. Niedertemperatur Radiatoren: Vorlauftemperaturen Heizen 20°C~48°C (Kühlen ist nicht möglich). Gebläsekonvektoren: Vorlauftemperaturen Heizen 20°C~48°C und Kühlen 7°C~25°C (Kühlen ist nur bei Gebläsekonvektoren mit Tauwasserwanne möglich. Zusätzlich muß am Innengerät eine Schwitzwasserschale montiert werden (AF-DPK-NH) Steuerungskomponenten am Gerät: - Ein- / Ausschalter - Wahlschalter Kühlen / Heizen - Bedienfeld mit LCD Anzeige für den Service - Wahlschalter für Heizkurve - Thermostat für die maximale Wassertemperatur - Wahlschalter für maximale Leistung - Radioempfänger für die Fernbedinung Regelung Heizen: Die Wassertemperatur (Vorlauftemperatur) wird über den Heizkurvenregler vorgegeben und über den Außenluftsensor ermittelt. Ein einstellbarer Thermostat begrenzt die Temperatur nach oben. Die Funkfernbedienung schaltet den Verdichter ab, falls die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist. Kühlen: Die Wassertemperatur (Vorlauftemperatur) wird am Innengerät fest konfiguriert. Die Funkfernbedienung schaltet den Verdichter ab, falls die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist. Fernbedienung: Formschöne Funkfernbedienung mit Wochentimer, LCD Anzeige und Wand-halterung. Die Reichweite des Funksenders beträgt bis zu 100m (30m im Gebäude). Anzeige: Raumtemperatur, Betriebsart, Tag, Uhrzeit, aktives Programm (P1~P4), Verbindungs- und Batteriestatus. Funktionen: Ein-/Aus, Kühlen, Heizen, Sollwert-Temperatur, Frostschutzfunktion, Urlaubsfunktion und 4 Programmtimer mit 2 verschiedenen Temperaturen. Autorestart: Da die Funkfernbedienung nicht permanent einen Einschaltbefehl sendet, kann die Wiedereinschaltung nach einem Stromausfall sich um bis zu max.60 Minuten verzögern. Innengerät geeignet für den Anschluß an das Hitachi Utopia-Inverter-Außengerät RAS-4HVRNE oder RAS-4HRNE. H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten) - AF-DPK-NH Tauwasserwanne für den Kühlbetrieb bis 7°C - AF-BCK-01 Boiler-Kit (für die Kombination mit einem konventionellen Heizsystem) Die technischen Daten beziehen sich auf den Anschluß an die Außeneinheit RAS-4HRNE und Wasserseitig an einen Flächenwärmetauscher (Fußbodenheizung). Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 10,0 (4,9~11,2) kW Eintritt:23°C Austritt :18°C Außenluft:+35°C Heiznennleistung (Regelbereich): 11,2 (5,7~13,9) kW Eintritt:30°C Austritt :35°C Außenluft:+6°C (FK) Heizleistung bei -8°C (max): 8,6 (9,1) kW Eintritt:30°C Austritt :35°C Außenluft:-8°C (FK) Nennleistungsaufnahme System (Kühlen/Heizen): 3,11/3,24 kW Wirkungsgrad EER/COP: 3,22 / 3,46 Energieeffizienz-Klasse: E / E Schalldruckpegel Innen (Gemessen in 1 m Entfernung): 28 dB(A) Abmessungen Innengerät (HxBxT): 900 x 526 x 372 mm Gewicht Innengerät: 39 kg Spannung Inneneinheit: 230/1/50 V/Ph/Hz Leistungsaufnahme Pumpe: 93 W Absicherung Inneneinheit (Träge): 10 A Wasseranschluss Eintritt: 1“ 25,4 mm Wasseranschluss Austritt: 1“ 25,4 mm Ablassventil Überdruck: 3/4“ 19,1 mm Systemdruck (nominal): 1,8 bar Pumpendruck (nominal): 0,280 bar Wasservolumenstrom (nominal): 1,92 m³/h Ausdehnungsgefäß: 5,0 L Kälteanschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 9,53 / 15,88 mm Rohrlänge maximal: 30 m Höhendifferenz maximal (Außeneinheit höher / tiefer): 30/20 m Einsatzgrenzen Außeneinheit, kühlen (TK): +15 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außeneinheit, heizen (FK): - 15 ~ +15 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten