|  |  | # AUSSENGERÄT Serie SET-FREE # AUSSENGERÄT Die Serie FSN2 zeichnet sich durch einen sehr hohen Wirkungsgrad aus. Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung. Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von vorne möglich. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärme-austausch. Die Flüssigkeitsleitung wird über einen Plattenwärmetauscher gekühlt, welcher den Wirkungsgrad und das Betriebsverhalten verbessert. Ein drehzahlgeregelter Axial-Ventilator ermöglicht den Kühlbetrieb bei niedrigen Außentemperaturen. Ein vollhermetischer und invertergesteuerter Scroll-Verdichter, vibrationsarm und auf Schwingungsdämpfer montiert. Verdichterschutz gegen Überströme und thermische Überlastung, ausgestattet mit Kurbelwannenheizung, Saugseitig durch einen großzügig ausgelegten Flüssigkeitsabscheider zum Vermeiden von Flüssigkeitsschlägen geschützt. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, Sammler, Ölabscheider, elektronische Expansionsventile, Hochdruck-Pressostat, 4-Wege-Umschaltventil und Filter. Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil. Sicherheitskette bestehend aus Hochdruckschalter, Drucksensoren auf der Hoch- und Niederdruckseite, Drehfeldüberwachung und eine elektronische Komplettüberwachung von Ventilatormotor und Verdichter. H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Außeneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar) - Manueller Stopp der Kompressoren und der Inneneinheiten - Manueller Stopp der Kompressoren - Anforderung der Begrenzung des Betriebsstroms des Außengerätes auf 60%, 70% oder 80%. - Anbindung eines Schneesensors, bei Stillstand der Kompressoren läuft der Lüfermotor der Außeneinheit auf hoher Drehzahl. - Festlegung des Betriebsmodus Heizbetrieb oder Kühlbetrieb. - Betriebsanzeige - Alarmanzeige - Anzeige Kompressoranforderung - Anzeige Entfrostungsbetrieb Außeneinheit beim Heizen. Optionale Funktionen über Drucktasten, Platine Außengerät: - Innengerätelüftersteuerung im Heizbetrieb. Wenn keine Heizanforderung an der Inneneinheit vorliegt wechselt der Innenlüfter zwischen 2 min an und 6 min aus. - Innengerätelüftersteuerung im Entfrostungsbetrieb, optional wird der Innen-gerätelüfter auf niedrige Stufe im Entfrostungsbetrieb geschaltet. - Änderung der Entfrostungsbedingungen - Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung - Abschaltung des Kompressors - Lüftergeräusch im Kühlmodus senken (permanent oder während der Nacht) - Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion - Schutzvorrichtung vor zu niedrigen Luftaustrittstemperaturen (Innen) - Füllmengenüberprüfung des Kältekreislaufes im Testlaufbetrieb. (z.B. nach einer kleinen Leckage kann Kältemittel einfach nachgefüllt werden. Es brauch nicht mehr das gesamte Kältemittel entnommen und neu befüllt werden) Fehlerdiagnosesystem Außengerät Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen und Drücke im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, .... Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt. Technische Daten: Kältenennleistung: 28,0 kW Heiznennleistung: 31,5 kW Luftvolumenstrom max.: 10.320 m³/h Externe Pressung max.: 60 Pa Schalldruckpegel Außen max. (Kühlen/Heizen): 58/60 dB(A) gemessen in 1 m Abstand und 1,5 m Höhe Spannung: 400/3/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme ges. (Kühlen/Heizen): 6,9 / 6,8 kW Wirkungsgrad EER / COP (100%): 4,04 / 4,65 W/W Nennstromaufnahme (Kühlen/Heizen): 11,4 / 11,2 A Absicherung Träge: 25 A Abmessungen Außengerät (HxBxT): 1.670 x 1.080 x 830 mm Gewicht Außengerät : 275 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 9,53 / 22,2 mm Anschließbare Innengeräte Menge/Typ: 2~16 / 0.8~10.0 Stück/PS Max. Gesamtleistung der Innengeräte: 5~13,0 PS Rohrlänge maximal (Entfernung Innen / Außen) : 165 m Rohrlänge maximal (gesamtes Rohrnetz) : 1.000 m Höhendifferenz max., Außeneinheit (Inneneinheit) höher : 50 (40) m Höhendifferenz max., zwischen Inneneinheiten : 15 m Rohrlänge max. zwischen ersten Verteiler und Innengerät: 40(90*) m Regelbereich Innen, Kühlen: +20 ~ +30 °C Regelbereich Innen, Heizen: +18 ~ +28 °C Einsatzgrenzen Außen, Kühlen: - 5 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen, Heizen: - 20 ~ +15 °C * Bis zu 90m, wenn der erste Abzweig das System in zwei symetrische Stränge aufteilt, die eine Leistungsaufteilung von 40% zu 60% nicht überschreiten. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten